## Resumo orç
OBRA : | INFRAESTRUTURA PARA GRUPO GERADOR - FAMEZ - Base de apoio (radier), Caixa Separadora Água-Óleo e Instalações Elétricas.
LOCAL : | UFMS - Setor 2 - Câmpus Campo Grande - MS
Data: Fevereiro / 2024
ÁREA
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | %
01 | GERENCIAMENTO DE OBRA | 11261.57 | 8.13%
02 | CANTEIRO DE OBRAS | 18090.4 | 13.06%
03 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2686.07 | 1.94%
04 | MOVIMENTO DE TERRA | 1450.93 | 1.05%
05 | INFRAESTRUTURA | 12074.6 | 8.72%
06 | DRENAGEM | 9976.27 | 7.2%
07 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 50078.06 | 36.16%
08 | PSCIP | 11855.3 | 8.56%
09 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 21000.28 | 15.17%
TOTAL GERAL (R$) |  | 138473.48 | 99.99%
| Tabela Sinapi (S/ desoneração): | 2023-12-01
| BDI P/ SERVIÇOS (S/ desoneração) : | 23.54%
| BDI P/ EQUIPAMENTOS (S/ desoneração) : | 13.73%
| Leis Sociais: | 106.8%

## Orçamento
Obra: | INFRAESTRUTURA PARA GRUPO GERADOR - FAMEZ - Base de apoio (radier), Caixa Separadora Água-Óleo e Instalações Elétricas. |  |  | SINAPI (S/ desoneração): DEZEMBRO/2023 | BDI S/ desoneração (serviços) | BDI S/ desoneração (equipamentos) | Alíquota CPRB
Local: | UFMS - Setor 2 - Câmpus Campo Grande - MS | Data: Fevereiro / 2024 |  |  | 23.54% | 13.73% | 0%
Item | Descrição dos Serviços | Código Sinapi | Un | Quantidade | Preço Unitário | Preço Unitário + BDI | Preço Total
|  |  |  | Proposta |  |  | Proposto
01 | GERENCIAMENTO DE OBRA
01.01 | Engenheiro Civil De Obra Pleno Com Encargos Complementares | 93567 | mes | 0.11 | 20122.75 | 24859.65 | 2734.56
01.02 | Engenheiro Eletricista Com Encargos Complementares | Comp. De Preços Unitários | mês | 0.03 | 20122.75 | 24859.65 | 745.79
01.03 | Encarregado Geral De Obras Com Encargos Complementares | 93572 | mes | 1.3 | 4845.03 | 5985.55 | 7781.22
| Subtotal item 01 | ......................................... | .......... | ........................... | ......................... | ................ R$ | 11261.57
02 | CANTEIRO DE OBRAS
02.01 | Placa da obra | Comp. de Preços Unitários | un. | 7.84 | 350.68 | 433.23 | 3396.52
02.02 | Locação de container 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, com 1 sanitário, para escritório, completo, sem divisórias internas | Comp. de Preços Unitários | mes | 3 | 862.5 | 1065.53 | 3196.59
02.03 | Locação de container 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, para Almoxarifado, sem divisórias internas | Comp. de Preços Unitários | mes | 3 | 673.82 | 832.44 | 2497.32
02.04 | Locação de container 2,30 x 1,30 m, alt. 2,50 m, para vestiários | Comp. de Preços Unitários | mes | 3 | 979.29 | 1209.81 | 3629.43
02.05 | Isolamento de obra com tela plástica laranja, tipo tapume e estrutura de madeira pontaleteada | Comp. de Preços Unitários | m2 | 30.02 | 25.79 | 31.86 | 956.44
02.06 | Ligação provisória de energia elétrica | Comp. de Preços Unitários | un. | 1 | 1474.66 | 1821.79 | 1821.79
02.07 | Ligação provisória de água | Comp. de Preços Unitários | un | 1 | 497.06 | 614.07 | 614.07
02.08 | Ligação provisória de esgoto | Comp. de Preços Unitários | un | 1 | 928.04 | 1146.5 | 1146.5
02.09 | Mobilização e desmobilização de materiais e equipamentos para instalação de canteiro de obras | Comp. de Preços Unitários | un. | 2 | 336.63 | 415.87 | 831.74
| Subtotal item 02 | ......................................... | .......... | ........................... | ......................... | ................ R$ | 18090.4
03 | SERVIÇOS PRELIMINARES
03.01 | Limpeza Manual De Vegetação Em Terreno Com Enxada.Af_05/2018 | 98524 | m2 | 26.35 | 3.14 | 3.88 | 102.24
03.02 | Locacao Convencional De Obra, Utilizando Gabarito De Tábuas Corridas Pontaletadas A Cada 2,00M - 2 Utilizações. Af_10/2018 | 99059 | m | 20.84 | 56.84 | 70.22 | 1463.38
03.03 | Carga manual de entulho | Comp. De Preços Unitários | m3 | 4.05 | 9.12 | 11.27 | 45.64
03.04 | Locação de Caçamba Estacionária - Cap. 4 m³ (limpeza permanente durante a obra) | Comp. De Preços Unitários | un | 3 | 290 | 358.27 | 1074.81
| Subtotal item 03 | ......................................... | .......... | ........................... | ......................... | ................ R$ | 2686.07
04 | MOVIMENTO DE TERRA
04.01 | Escavação Mecanizada | 90082 | m3 | 15.36 | 10.95 | 13.53 | 207.82
04.02 | Escavação Manual De Vala | 93358 | m3 | 2.22 | 79.63 | 98.37 | 218.38
04.03 | Escoramento Tipo Pontaleteamento | 101573 | m2 | 20.22 | 26.04 | 32.17 | 650.48
04.04 | Reaterro Manual De Valas, Com Compactador De Solos De Percussão. Af_08/2023 | 93382 | m3 | 12.38 | 24.47 | 30.23 | 374.25
| Subtotal item 04 | ......................................... | .......... | ........................... | ......................... | ................ R$ | 1450.93
05 | INFRAESTRUTURA
05.01 | RADIER
05.01.01 | Compactação Mecânica De Solo Para Execução De Radier, Com Compactador De Solos A Percussão. | 97083 | m2 | 11.03 | 3.12 | 3.85 | 42.47
05.01.02 | Lastro de brita 1 | 100324 | m3 | 0.35 | 145.91 | 180.26 | 63.09
05.01.03 | Camada Separadora Para Execução De Radier, Piso De Concreto Ou Laje Sobre Solo, Em Lona Plástica. Af_09/2021 | 97087 | m2 | 7.1 | 2.23 | 2.75 | 19.53
05.01.04 | Fabricação, Montagem E Desmontagem, Em Madeira Serrada, 4 Utilizações. | 97086 | m2 | 2.22 | 122.87 | 151.79 | 336.97
05.01.05 | Armação Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm | 92769 | kg | 11.94 | 13.02 | 16.08 | 192
05.01.06 | Armação Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm | 92770 | kg | 50.07 | 12.35 | 15.26 | 764.07
05.01.07 | Concretagem De Radier, Fck 25 Mpa - Lançamento, Adensamento E Acabamento. | 99235 | m3 | 1.19 | 746.85 | 922.66 | 1097.97
05.01.08 | Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Maciços De 5X10X20Cm (Espessura 10Cm) | 101159 | m2 | 1.22 | 137.8 | 170.24 | 207.69
05.01.09 | Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Manual. | 87878 | m2 | 3.55 | 4.54 | 5.61 | 19.92
05.01.10 | Massa Única, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicada Manualmente, Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas. | 87529 | m2 | 4.19 | 37.05 | 45.77 | 191.78
05.02 | CAIXA SEPARADORA ÁGUA-ÓLEO
05.02.01 | Compactação Mecânica De Solo, Com Compactador De Solos A Percussão. | 97083 | m2 | 10.11 | 3.12 | 3.85 | 38.92
05.02.02 | Lastro de brita 1 | 100324 | m3 | 0.14 | 145.91 | 180.26 | 25.24
05.02.03 | Camada Separadora Para Execução De Radier, Piso De Concreto Ou Laje Sobre Solo, Em Lona Plástica. Af_09/2021 | 97087 | m2 | 2.76 | 2.23 | 2.75 | 7.59
05.02.04 | Fabricação, Montagem E Desmontagem De Forma Para Radier, Piso De Concreto Ou Laje Sobre Solo, Em Madeira Serrada, 4 Utilizações. Af_09/2021 | 97086 | m2 | 8.6 | 122.87 | 151.79 | 1305.39
05.02.05 | Concretagem Feita Com Sistema De Fôrmas Manuseáveis, Com Concreto Usinado Autoadensável Fck 25 Mpa - Lançamento E Acabamento. | 99235 | m3 | 0.77 | 746.85 | 922.66 | 710.45
05.02.06 | Alvenaria De Blocos De Concreto Estrutural 14X19X39 Cm, (Espessura 14 Cm), Fbk = 4,5 Mpa, Para Paredes. | 89453 | m2 | 6.96 | 89.86 | 111.01 | 772.63
05.02.07 | Grauteamento Em Alvenaria Estrutural. | 89994 | m3 | 0.44 | 858.81 | 1060.97 | 466.83
05.02.08 | Armação Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm. | 92768 | kg | 15.18 | 13.62 | 16.83 | 255.48
05.02.09 | Armação Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm. | 92770 | kg | 85.09 | 12.35 | 15.26 | 1298.47
05.02.10 | Armação Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm. | 92771 | kg | 20 | 11.06 | 13.66 | 273.2
05.02.11 | Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Manual. | 87878 | m2 | 19.05 | 4.54 | 5.61 | 106.87
05.02.12 | Massa Única, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicada Manualmente, Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas. | 87529 | m2 | 19.05 | 37.05 | 45.77 | 871.92
05.02.13 | Impermeabilização De Superfície Com Argamassa Polimérica / Membrana Acrílica, 3 Demãos. Af_09/2023 | 98555 | m2 | 19.05 | 30.22 | 37.33 | 711.14
05.02.14 | Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022 | 89714 | m | 5.71 | 35.75 | 44.17 | 252.21
05.02.15 | Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af_08/2022 | 89809 | un | 2 | 27.46 | 33.92 | 67.84
05.02.16 | Tê De Inspeção, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. Af_06/2022 | 89559 | un | 4 | 65.81 | 81.3 | 325.2
05.02.17 | Cap, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. Af_06/2022 | 104178 | un | 4 | 21.19 | 26.18 | 104.72
05.02.18 | Tampão FoFo simples com base, classe A15 carga max 1,5 T, 400x400 mm - Fornecimento e Instalação | Comp. De Preços Unitários | un | 4 | 310.31 | 383.36 | 1533.44
05.02.19 | Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021 | 93358 | m3 | 0.09 | 79.63 | 98.37 | 8.85
05.02.20 | Reaterro Manual De Valas, Com Compactador De Solos De Percussão. Af_08/2023 | 93382 | m3 | 0.09 | 24.47 | 30.23 | 2.72
| Subtotal item 05 | ......................................... | .......... | ........................... | ......................... | ................ R$ | 12074.6
06 | DRENAGEM
06.01 | Sumidouro de aneis de concreto, tampa de concreto armado 10cm, fundo/lateral lastro brita 30cm, revestida ext. c/ geotêxtil, altura livre = 5,00m, diâmetro interno livre = 1,00 m:
06.01.01 | Escavação Mecanizada De Vala Com Prof. De 3,0 M Até 4,5 M (Média Montante E Jusante/Uma Composição Por Trecho), Escavadeira (1,2 M3), Larg. De 1,5 M A 2,5 M, Em Solo De 2A Categoria, Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_02/2021 | 102312 | m3 | 8.39 | 11.48 | 14.18 | 118.97
06.01.02 | Preparo De Fundo De Vala Com Largura Menor Que 1,5 M (Acerto Do Solo Natural). Af_08/2020 | 101616 | m2 | 2.54 | 5.84 | 7.21 | 18.31
06.01.03 | Anel Em Concreto Armado, Liso, Para Pocos De Visitas, Pocos De Inspecao, Fossas Septicas E Sumidouros, Com Fundo, Diametro Interno De 1,00 M E Altura De 0,50 M | Comp. De Preços Unitários | m | 3 | 662.8 | 818.82 | 2456.46
06.01.04 | Forma para tampa do sumidouro, em madeira serrada - e=25mm | 96534 | m2 | 1.13 | 89.23 | 110.23 | 124.56
06.01.05 | Concreto Fck = 15Mpa, Traço 1:3,4:3,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021 | 94963 | m3 | 0.11 | 426.75 | 527.21 | 57.99
06.01.06 | Armação Com Uso De Tela Q-92. | 97088 | kg | 1.67 | 15.52 | 19.17 | 32.01
06.01.07 | Revestimento externo do sumidouro c/ geotêxtil tipo bidim | 102715 | m2 | 29.96 | 34.57 | 42.71 | 1279.59
06.01.08 | Lastro de brita fundo/lateral sumidouro - esp. 30cm | 100324 | m3 | 5 | 145.91 | 180.26 | 901.3
06.02 | Caixa Enterrada Hidráulica Retangular Em Alvenaria Com Tijolos Cerâmicos Maciços, Dimensões Internas: 0,6X0,6X0,6 M Para Rede De Drenagem, incluso tampa FoFo | Comp. De Preços Unitários | un | 3 | 1012.79 | 1251.2 | 3753.6
06.03 | Ralo linear para piso, com grelha, em polipropileno - largura 15cm | Comp. De Preços Unitários | m | 5 | 127.98 | 158.11 | 790.55
06.04 | Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022 | 89714 | m | 7 | 35.75 | 44.17 | 309.19
06.05 | Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021 | 93358 | m3 | 1.04 | 79.63 | 98.37 | 102.3
06.06 | Reaterro Manual De Valas, Com Compactador De Solos De Percussão. Af_08/2023 | 93382 | m3 | 1.04 | 24.47 | 30.23 | 31.44
| Subtotal item 06 | ......................................... | .......... | ........................... | ......................... | ................ R$ | 9976.27
07 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
07.01 | Caixa de concreto, para aterramento, medidas internas 30x30x30 cm com tampa FoFo | Comp. de Preços Unitários | un | 2 | 231.2 | 285.62 | 571.24
07.02 | Haste De Aterramento, Diâmetro 3/4", Com 3 Metros - Fornecimento E Instalação. | Comp. de Preços Unitários | un | 3 | 75.72 | 93.54 | 280.62
07.03 | Conector tipo grampo para haste de aterramento | Comp. de Preços Unitários | un | 1 | 31 | 38.3 | 38.3
07.04 | Cordoalha De Cobre Nu 50 Mm², Enterrada - Fornecimento E Instalação. Af_08/2023 | 96977 | m | 12 | 51.8 | 63.99 | 767.88
07.05 | Disjuntor Termomagnético Tripolar , Corrente Nominal De 600A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | 101899 | un | 2 | 2275.72 | 2811.42 | 5622.84
07.06 | Dispositivo Dps Classe Ii, 1 Polo, Tensao Maxima De 175 V, Corrente Maxima De *45* Ka (Tipo Ac) | Comp. de Preços Unitários | un | 4 | 115.13 | 142.23 | 568.92
07.07 | Eletroduto Flexível Corrugado, Pead, Dn 100 (4"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021 | 97670 | m | 16 | 23.3 | 28.78 | 460.48
07.08 | Caixa de passagem em alvenaria 80x80x80cm c/ tampa de ferro, conforme projeto e dreno brita | Comp. de Preços Unitários | un | 1 | 1642.67 | 2029.35 | 2029.35
07.09 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | 91926 | m | 30 | 3.89 | 4.81 | 144.3
07.10 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | 91928 | m | 240 | 6.02 | 7.44 | 1785.6
07.11 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | 91930 | m | 15 | 8.4 | 10.38 | 155.7
07.12 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | 91934 | m | 2 | 21.75 | 26.87 | 53.74
07.13 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 185mm², 1kv / 90º C | Comp. de Preços Unitários | m | 90 | 165.94 | 205 | 18450
07.14 | Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 1.5 Mm2 | Comp. de Preços Unitários | un | 19 | 1.4 | 1.73 | 32.87
07.15 | Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 2.5 Mm2 | Comp. de Preços Unitários | un | 12 | 2.13 | 2.63 | 31.56
07.16 | Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 4.0 Mm2 | Comp. de Preços Unitários | un | 12 | 2.44 | 3.01 | 36.12
07.17 | Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 6.0 Mm2 | Comp. de Preços Unitários | un | 11 | 2.7 | 3.34 | 36.74
07.18 | Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 16 Mm2 | Comp. de Preços Unitários | un | 16 | 3.18 | 3.93 | 62.88
07.19 | Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 50 Mm2 | Comp. de Preços Unitários | un | 1 | 6.99 | 8.64 | 8.64
07.20 | Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 185 Mm2 | Comp. de Preços Unitários | un | 36 | 27.86 | 34.42 | 1239.12
07.21 | Condulete De Alumínio, Tipo X, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 25 Mm (1''), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_10/2022 | 95802 | un | 28 | 42.02 | 51.91 | 1453.48
07.22 | Condulete De Aluminio Tipo X, Para Eletroduto Roscavel De 1", Com Tomada 2P+T | Comp. de Preços Unitários | un | 4 | 67.98 | 83.98 | 335.92
07.23 | Box reto unidut cônico para condulete metálico 1" | Comp. de Preços Unitários | un | 58 | 9.74 | 12.03 | 697.74
07.24 | Tampão para condulete 1" | Comp. de Preços Unitários | un | 70 | 4.72 | 5.83 | 408.1
07.25 | Cabo de comando blindado 3x1.5mm2 com dreno 1.38mm2 | Comp. de Preços Unitários | m | 100 | 15.48 | 19.12 | 1912
07.26 | Cabo de cobre PP 2 x 4,0 mm2, 450/750v | Comp. de Preços Unitários | m | 100 | 13.88 | 17.15 | 1715
07.27 | Eletroduto Em Aco Galvanizado Eletrolitico, Leve, Diametro 1" | Comp. de Preços Unitários | m | 200 | 21.84 | 26.98 | 5396
07.28 | Curva 90 Graus, Para Eletroduto, Em Aco Galvanizado Eletrolitico, Diametro De 25 Mm (1") | Comp. de Preços Unitários | un | 12 | 9.89 | 12.22 | 146.64
07.29 | Luva Para Eletroduto, Em Aco Galvanizado Eletrolitico, Diametro De 25 Mm (1") | Comp. de Preços Unitários | un | 66 | 3.92 | 4.84 | 319.44
07.30 | Fixação De Eletrodutos, Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 Mm, Com Abraçadeira Metálica Rígida Tipo D Com Parafuso De Fixação 1 1/4", Fixada Diretamente Na Laje Ou Parede. Af_09/2023 | 104785 | m | 200 | 14.23 | 17.58 | 3516
07.31 | Eletroduto Flexivel, Em Aco Galvanizado, Revestido Externamente Com Pvc Preto, Diametro Externo De 32 Mm (1"), Tipo Sealtubo | Comp. de Preços Unitários | m | 15 | 23.16 | 28.61 | 429.15
07.32 | Quadro metálico de distribuição para 6 disjuntores - sobrepor | Comp. de Preços Unitários | un | 1 | 202.32 | 249.95 | 249.95
07.33 | Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | 93655 | un | 2 | 13.82 | 17.07 | 34.14
07.34 | Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 25A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | 93656 | un | 2 | 13.82 | 17.07 | 34.14
07.35 | Escavação Manual | 93358 | m3 | 3.08 | 79.63 | 98.37 | 302.98
07.36 | Reaterro Manual De Valas, Com Compactador De Solos De Percussão. Af_08/2023 | 93382 | m3 | 3.08 | 24.47 | 30.23 | 93.11
07.37 | Eletrocalha galv. Eletrol. Chapa 14 - 250x50mm c/ tampa | Comp. de Preços Unitários | m | 1 | 219.61 | 271.31 | 271.31
07.38 | Curva vertical para eletrocalha 250mmx50mm | Comp. de Preços Unitários | un | 1 | 76.15 | 94.08 | 94.08
07.39 | Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Feito Em Obra, Acabamento Convencional, Não Armado. Af_08/2022 | 94990 | m3 | 0.32 | 738.57 | 912.43 | 291.98
| Subtotal item 07 | ......................................... | .......... | ........................... | ......................... | ................ R$ | 50078.06
08 | PSCIP
08.01 | Placa de Orientação e Salvamento, código M1 - Instruções gerais, 2 mm de espessura, conforme NBR 13434, 700 x 700 mm | Comp. De Preços Unitários | un | 1 | 224.9 | 277.84 | 277.84
08.02 | Pintura marcadora de piso 100 x 100 cm, com centro vermelho de 70 x 70 cm, código E17 | 102494 | m2 | 1 | 55.79 | 68.92 | 68.92
08.03 | Placa indicativa de "PERIGO PROIBIDO FUMAR" - P1 - em pvc, diâmetro 20 cm | Comp. De Preços Unitários | un | 1 | 39.9 | 49.29 | 49.29
08.04 | Placa de orientação e salvamento, espessura 2 mm, código A5 - SÍMBOLO CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, conforme NBR 13434 | Comp. De Preços Unitários | un | 1 | 42.62 | 52.65 | 52.65
08.05 | Placa de orientação e salvamento, espessura 2 mm, conforme NBR 13434, 265 mm x 140 mm | Comp. De Preços Unitários | un | 1 | 25.78 | 31.85 | 31.85
08.06 | Placa De Sinalizacao De Seguranca Contra Incendio, Fotoluminescente, Quadrada, *20 X 20* Cm, Em Pvc *2* Mm Anti-Chamas (Simbolos, Cores E Pictogramas Conforme Nbr 16820) | Comp. De Preços Unitários | un | 8 | 28.77 | 35.54 | 284.32
08.07 | Placa com inscrição: "PERIGO NÃO ENTRE, SOMENTE PESSOAL AUTORIZADO", 2 mm de espessura, conforme NBR 13434, 350 x 250 mm | Comp. De Preços Unitários | un | 1 | 45.64 | 56.38 | 56.38
08.08 | Placa com inscrição: "PERIGO: RISCO DE MORTE", 2 mm de espessura, conforme NBR 13434, 350 x 250 mm | Comp. De Preços Unitários | un | 1 | 45.64 | 56.38 | 56.38
08.09 | Placa com inscrição: "CUIDADO - NUNCA UTILIZAR ÁGUA NEM EXTINTOR DE ESPUMA", 2 mm de espessura, conforme NBR 13434, 350 x 250 mm | Comp. De Preços Unitários | un | 1 | 45.64 | 56.38 | 56.38
08.10 | Extintor De Incêndio Portátil Com Carga De Pqs De 6 Kg, Classe Bc - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020_Pe | 101909 | un | 3 | 296.96 | 366.86 | 1100.58
08.11 | Extintor De Incêndio Portátil Com Carga De Co2 De 6 Kg, Classe Bc - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020_Pe | 101907 | un | 1 | 846.96 | 1046.33 | 1046.33
08.12 | Extintor de pó químico seco (PQS), capacidade 20 kg sobre rodas | Comp. De Preços Unitários | un | 1 | 2282.88 | 2820.27 | 2820.27
08.13 | Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, visor em acrílico com inscrição incêndio, dimensões 80x40x30 cm, instalado conforme indicação em projeto. | Comp. De Preços Unitários | un | 2 | 356.22 | 440.07 | 880.14
08.14 | Proteção confeccionada em rufo de chapa de aço galvanizada, para abrigo do extintor | Comp. De Preços Unitários | un | 1 | 110.69 | 136.75 | 136.75
08.15 | Sirene audiovisual endereçavel, 120 db, para alarme de incêndio | Comp. De Preços Unitários | un | 2 | 227.12 | 280.58 | 561.16
08.16 | Acionador Manual Endereçavel - tipo "Aperte aqui" | Comp. De Preços Unitários | un | 2 | 238.07 | 294.11 | 588.22
08.17 | Central de Alarme Endereçável - IP 20 - 1 bateria, conforme projeto | Comp. De Preços Unitários | un | 1 | 1580.37 | 1952.39 | 1952.39
08.18 | Bloco autônomo de iluminação de emergência tipo aclaramento com 2 farois, fluxo luminoso de 1200 lumens, IP65 | Comp. De Preços Unitários | un | 2 | 327.1 | 404.1 | 808.2
08.19 | Luminária De Emergência, Com 30 Lâmpadas Led De 2 W, Sem Reator - Fornecimento E Instalação. Af_02/2020 | 97599 | un | 2 | 22.93 | 28.33 | 56.66
08.20 | Detector de fumaça óptico endereçável | Comp. De Preços Unitários | un | 3 | 261.88 | 323.53 | 970.59
| Subtotal item 08 | ......................................... | .......... | ........................... | ......................... | ................ R$ | 11855.3
09 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
09.01 | Elaboração de Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR | Comp. de Preços Unitários | un. | 1 | 5161.2 | 6376.15 | 6376.15
09.02 | Elaboração de Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO | Comp. de Preços Unitários | un. | 1 | 1800 | 2223.72 | 2223.72
09.03 | Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) | Comp. de Preços Unitários | un. | 1 | 1846.4 | 2281.04 | 2281.04
09.04 | Transporte com Caminhão Carroceria Com Guindauto (Munck) 11,7 Tm. | 101484 | t | 1.46 | 189.55 | 234.17 | 341.89
09.05 | Plantio De Grama Esmeralda Ou São Carlos Ou Curitibana, Em Placas. Af_05/2022 | 103946 | m2 | 25.19 | 12.81 | 15.83 | 398.76
09.06 | Alambrado (ht=2,50m) com tela galvanizada (fio #12 malha losango 5x5cm) (h=1,50m), montantes em mourões de concreto seção 10x10cm ponta oblíqua, a cada 1,70m, mureta em alvenaria (h=0,30m), conforme projeto. | Comp. de Preços Unitários | m | 16.22 | 252.41 | 311.83 | 5057.88
09.07 | Portão em tubo de ferro galvanizado de 3", de abrir, duas folhas, de 2,46m por 2,13 metros, com tela galvanizada (fio #12 malha losango 3xcm), incluso dobradiças e trancas/ferrolho | Comp. de Preços Unitários | m² | 3.37 | 918.89 | 1135.2 | 3825.62
09.08 | Pintura Com Tinta Alquídica De Fundo (Tipo Zarcão) Pulverizada Sobre Superfícies Metálicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (Por Demão). Af_01/2020_Pe | 100721 | m2 | 3.32 | 22.53 | 27.83 | 92.4
09.09 | Pintura Com Tinta Alquídica De Acabamento (Esmalte Sintético Acetinado) Pulverizada Sobre Superfícies Metálicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (02 Demãos). Af_01/2020_Pe | 100757 | m2 | 7.34 | 44.42 | 54.88 | 402.82
| Subtotal item 08 | ......................................... | .......... | ........................... | ......................... | ................ R$ | 21000.28
| TOTAL GERAL ACUMULADO DO ORÇAMENTO | ......................................................... | ......................................................... | ......................................................... | ......................................................... | ................ R$ | 138473.48
OBS.: | 1 - P/preços desta planilha foram orçados materiais de 1a. linha.
2 - Deverá constar nesta planilha a marca e referência dos materiais da obra.
3 - A contratada deverá apresentar a Composição de Preços Unitários de todos os serviços existentes na planilha, bem como o detalhamento do BDI.
4 - Esta planilha é apenas um referencial. A responsabilidade pelas quantidades e/ou serviços necessários à perfeita execução dos serviços constantes dos projetos e/ou especificações é da empresa licitante.
5 -O custo unitário de insumo não encontrado na base de dados do SINAPI foi obtido no SindusconMS (novembro e dezembro/ 2023), cotações de mercado (janeiro/fevereiro/2024, ORSE (dezembro/2023).
6 - De acordo com o Decreto nº 7983 de 08/04/2013 no Art. 3º, "O custo global de referência de obras e serviços de engenharia, exceto os serviços e obras de infraestrutura de transporte, será obtido a partir das composições dos custos unitários previstas no projeto que integra o edital de licitação, menores ou iguais à mediana de seus correspondentes nos custos unitários de referência do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - Sinapi, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que não possam ser considerados como de construção civil".

## resumo cronograma
|  |  | Propr.: | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
|  |  | Obra: | INFRAESTRUTURA PARA GRUPO GERADOR - FAMEZ - Base de apoio (radier), Caixa Separadora Água-Óleo e Instalações Elétricas.
|  |  | Local : | UFMS - Setor 2 - Câmpus Campo Grande - MS
|  |  | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | ETAPA 1 |  | ETAPA 2 |  | ETAPA 3
[5 empty] | % | R$ | % | R$ | % | R$
total | medição 95% | cronograma
11261.57 | 10698.4915 | #REF! | 01 | GERENCIAMENTO DE OBRA | 1.67% | 2312.0004 | 0.994% | 1376.1638 | 5.469% | 7573.4059
18090.4 | 17185.88 | #REF! | 02 | CANTEIRO DE OBRAS | 8.275% | 11458.97 | 2.244% | 3107.78 | 2.545% | 3523.65
|  |  | 03 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.68% | 2325.9744 | 0.26% | 360.0956
|  |  | 04 | MOVIMENTO DE TERRA | 1.048% | 1450.93
#REF! | #REF! |  | 05 | INFRAESTRUTURA |  |  | 8.72% | 12074.6
|  |  | 06 | DRENAGEM |  |  |  |  | 7.204% | 9976.27
#REF! | #REF! | #REF! | 07 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 36.16% | 50078.06
|  |  | 08 | PSCIP |  |  |  |  | 8.561% | 11855.3
#REF! | #REF! | 10119.37 | 09 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 7.858% | 10880.91 |  |  | 7.308% | 10119.37
21000.28 | 19950.266 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | TOTAL DAS ETAPAS |  | 20.53% | 28428.7848 | 12.22% | 16918.6394 | 67.25% | 93126.0559
#REF!
|  |  | TOTAL ACUMULADO DAS ETAPAS | [5 empty] | 138473.4801 | 100%
|  |  | TOTAL GERAL (R$) | [5 empty] | 138473.4801 | 100%

## cronograma global
Propr.: | UFMS - Setor 2 - Câmpus Campo Grande - MS
Obra: | INFRAESTRUTURA PARA GRUPO GERADOR - FAMEZ - Base de apoio (radier), Caixa Separadora Água-Óleo e Instalações Elétricas.
Local : | UFMS - Setor 2 - Câmpus Campo Grande - MS
Item | Descrição dos Serviços | Un | Quantidade | Preço Total | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
[5 empty] | ETAPA 1 |  | ETAPA 2 |  | ETAPA 3
|  |  | Proposta | Proposto | % | R$ | % | R$ | % | R$
01 | GERENCIAMENTO DE OBRA
01.01 | Engenheiro Civil De Obra Pleno Com Encargos Complementares | mes | 0.11 | 2734.56 | 20.53% | 561.4052 | 12.22% | 334.1632 | 67.25% | 1838.9916
01.02 | Engenheiro Eletricista Com Encargos Complementares | mês | 0.03 | 745.79 | 20.53% | 153.1107 | 12.22% | 91.1355 | 67.25% | 501.5438
01.03 | Encarregado Geral De Obras Com Encargos Complementares | mes | 1.3 | 7781.22 | 20.53% | 1597.4845 | 12.22% | 950.8651 | 67.25% | 5232.8705
| Subtotal item 01 | .......... | ........................... | 11261.57
02 | CANTEIRO DE OBRAS
02.01 | Placa da obra | un. | 7.84 | 3396.52 | 100% | 3396.52 | 0% | 0 | 0% | 0
02.02 | Locação de container 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, com 1 sanitário, para escritório, completo, sem divisórias internas | mes | 3 | 3196.59 | 33.33% | 1065.53 | 33.33% | 1065.53 | 33.33% | 1065.53
02.03 | Locação de container 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, para Almoxarifado, sem divisórias internas | mes | 3 | 2497.32 | 33.33% | 832.44 | 33.33% | 832.44 | 33.33% | 832.44
02.04 | Locação de container 2,30 x 1,30 m, alt. 2,50 m, para vestiários | mes | 3 | 3629.43 | 33.33% | 1209.81 | 33.33% | 1209.81 | 33.33% | 1209.81
02.05 | Isolamento de obra com tela plástica laranja, tipo tapume e estrutura de madeira pontaleteada | m2 | 30.02 | 956.44 | 100% | 956.44 | 0% | 0 | 0% | 0
02.06 | Ligação provisória de energia elétrica | un. | 1 | 1821.79 | 100% | 1821.79 | 0% | 0 | 0% | 0
02.07 | Ligação provisória de água | un | 1 | 614.07 | 100% | 614.07 | 0% | 0 | 0% | 0
02.08 | Ligação provisória de esgoto | un | 1 | 1146.5 | 100% | 1146.5 | 0% | 0 | 0% | 0
02.09 | Mobilização e desmobilização de materiais e equipamentos para instalação de canteiro de obras | un. | 2 | 831.74 | 50% | 415.87 | 0% | 0 | 50% | 415.87
| Subtotal item 02 | .......... | ........................... | 18090.4
03 | SERVIÇOS PRELIMINARES
03.01 | Limpeza Manual De Vegetação Em Terreno Com Enxada.Af_05/2018 | m2 | 26.35 | 102.24 | 100% | 102.24 | 0% | 0 | 0% | 0
03.02 | Locacao Convencional De Obra, Utilizando Gabarito De Tábuas Corridas Pontaletadas A Cada 2,00M - 2 Utilizações. Af_10/2018 | m | 20.84 | 1463.38 | 100% | 1463.38 | 0% | 0 | 0% | 0
03.03 | Carga manual de entulho | m3 | 4.05 | 45.64 | 96% | 43.8144 | 4% | 1.8256 | 0% | 0
03.04 | Locação de Caçamba Estacionária - Cap. 4 m³ (limpeza permanente durante a obra) | un | 3 | 1074.81 | 66.67% | 716.54 | 33.33% | 358.27 | 0% | 0
| Subtotal item 03 | .......... | ........................... | 2686.07
04 | MOVIMENTO DE TERRA
04.01 | Escavação Mecanizada | m3 | 15.36 | 207.82 | 100% | 207.82 | 0% | 0 | 0% | 0
04.02 | Escavação Manual De Vala | m3 | 2.22 | 218.38 | 100% | 218.38 | 0% | 0 | 0% | 0
04.03 | Escoramento Tipo Pontaleteamento | m2 | 20.22 | 650.48 | 100% | 650.48 | 0% | 0 | 0% | 0
04.04 | Reaterro Manual De Valas, Com Compactador De Solos De Percussão. Af_08/2023 | m3 | 12.38 | 374.25 | 100% | 374.25 | 0% | 0 | 0% | 0
| Subtotal item 04 | .......... | ........................... | 1450.93
05 | INFRAESTRUTURA
05.01 | RADIER
05.01.01 | Compactação Mecânica De Solo Para Execução De Radier, Com Compactador De Solos A Percussão. | m2 | 11.03 | 42.47 | 0% | 0 | 100% | 42.47 | 0% | 0
05.01.02 | Lastro de brita 1 | m3 | 0.35 | 63.09 | 0% | 0 | 100% | 63.09 | 0% | 0
05.01.03 | Camada Separadora Para Execução De Radier, Piso De Concreto Ou Laje Sobre Solo, Em Lona Plástica. Af_09/2021 | m2 | 7.1 | 19.53 | 0% | 0 | 100% | 19.53 | 0% | 0
05.01.04 | Fabricação, Montagem E Desmontagem, Em Madeira Serrada, 4 Utilizações. | m2 | 2.22 | 336.97 | 0% | 0 | 100% | 336.97 | 0% | 0
05.01.05 | Armação Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm | kg | 11.94 | 192 | 0% | 0 | 100% | 192 | 0% | 0
05.01.06 | Armação Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm | kg | 50.07 | 764.07 | 0% | 0 | 100% | 764.07 | 0% | 0
05.01.07 | Concretagem De Radier, Fck 25 Mpa - Lançamento, Adensamento E Acabamento. | m3 | 1.19 | 1097.97 | 0% | 0 | 100% | 1097.97 | 0% | 0
05.01.08 | Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Maciços De 5X10X20Cm (Espessura 10Cm) | m2 | 1.22 | 207.69 | 0% | 0 | 100% | 207.69 | 0% | 0
05.01.09 | Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Manual. | m2 | 3.55 | 19.92 | 0% | 0 | 100% | 19.92 | 0% | 0
05.01.10 | Massa Única, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicada Manualmente, Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas. | m2 | 4.19 | 191.78 | 0% | 0 | 100% | 191.78 | 0% | 0
05.02 | CAIXA SEPARADORA ÁGUA-ÓLEO
05.02.01 | Compactação Mecânica De Solo, Com Compactador De Solos A Percussão. | m2 | 10.11 | 38.92 | 0% | 0 | 100% | 38.92 | 0% | 0
05.02.02 | Lastro de brita 1 | m3 | 0.14 | 25.24 | 0% | 0 | 100% | 25.24 | 0% | 0
05.02.03 | Camada Separadora Para Execução De Radier, Piso De Concreto Ou Laje Sobre Solo, Em Lona Plástica. Af_09/2021 | m2 | 2.76 | 7.59 | 0% | 0 | 100% | 7.59 | 0% | 0
05.02.04 | Fabricação, Montagem E Desmontagem De Forma Para Radier, Piso De Concreto Ou Laje Sobre Solo, Em Madeira Serrada, 4 Utilizações. Af_09/2021 | m2 | 8.6 | 1305.39 | 0% | 0 | 100% | 1305.39 | 0% | 0
05.02.05 | Concretagem Feita Com Sistema De Fôrmas Manuseáveis, Com Concreto Usinado Autoadensável Fck 25 Mpa - Lançamento E Acabamento. | m3 | 0.77 | 710.45 | 0% | 0 | 100% | 710.45 | 0% | 0
05.02.06 | Alvenaria De Blocos De Concreto Estrutural 14X19X39 Cm, (Espessura 14 Cm), Fbk = 4,5 Mpa, Para Paredes. | m2 | 6.96 | 772.63 | 0% | 0 | 100% | 772.63 | 0% | 0
05.02.07 | Grauteamento Em Alvenaria Estrutural. | m3 | 0.44 | 466.83 | 0% | 0 | 100% | 466.83 | 0% | 0
05.02.08 | Armação Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm. | kg | 15.18 | 255.48 | 0% | 0 | 100% | 255.48 | 0% | 0
05.02.09 | Armação Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm. | kg | 85.09 | 1298.47 | 0% | 0 | 100% | 1298.47 | 0% | 0
05.02.10 | Armação Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm. | kg | 20 | 273.2 | 0% | 0 | 100% | 273.2 | 0% | 0
05.02.11 | Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Manual. | m2 | 19.05 | 106.87 | 0% | 0 | 100% | 106.87 | 0% | 0
05.02.12 | Massa Única, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicada Manualmente, Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas. | m2 | 19.05 | 871.92 | 0% | 0 | 100% | 871.92 | 0% | 0
05.02.13 | Impermeabilização De Superfície Com Argamassa Polimérica / Membrana Acrílica, 3 Demãos. Af_09/2023 | m2 | 19.05 | 711.14 | 0% | 0 | 100% | 711.14 | 0% | 0
05.02.14 | Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022 | m | 5.71 | 252.21 | 0% | 0 | 100% | 252.21 | 0% | 0
05.02.15 | Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af_08/2022 | un | 2 | 67.84 | 0% | 0 | 100% | 67.84 | 0% | 0
05.02.16 | Tê De Inspeção, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. Af_06/2022 | un | 4 | 325.2 | 0% | 0 | 100% | 325.2 | 0% | 0
05.02.17 | Cap, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. Af_06/2022 | un | 4 | 104.72 | 0% | 0 | 100% | 104.72 | 0% | 0
05.02.18 | Tampão FoFo simples com base, classe A15 carga max 1,5 T, 400x400 mm - Fornecimento e Instalação | un | 4 | 1533.44 | 0% | 0 | 100% | 1533.44 | 0% | 0
05.02.19 | Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021 | m3 | 0.09 | 8.85 | 0% | 0 | 100% | 8.85 | 0% | 0
05.02.20 | Reaterro Manual De Valas, Com Compactador De Solos De Percussão. Af_08/2023 | m3 | 0.09 | 2.72 | 0% | 0 | 100% | 2.72 | 0% | 0
| Subtotal item 05 | .......... | ........................... | 12074.6
06 | DRENAGEM
06.01 | Sumidouro de aneis de concreto, tampa de concreto armado 10cm, fundo/lateral lastro brita 30cm, revestida ext. c/ geotêxtil, altura livre = 5,00m, diâmetro interno livre = 1,00 m:
06.01.01 | Escavação Mecanizada De Vala Com Prof. De 3,0 M Até 4,5 M (Média Montante E Jusante/Uma Composição Por Trecho), Escavadeira (1,2 M3), Larg. De 1,5 M A 2,5 M, Em Solo De 2A Categoria, Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_02/2021 | m3 | 8.39 | 118.97 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 118.97
06.01.02 | Preparo De Fundo De Vala Com Largura Menor Que 1,5 M (Acerto Do Solo Natural). Af_08/2020 | m2 | 2.54 | 18.31 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 18.31
06.01.03 | Anel Em Concreto Armado, Liso, Para Pocos De Visitas, Pocos De Inspecao, Fossas Septicas E Sumidouros, Com Fundo, Diametro Interno De 1,00 M E Altura De 0,50 M | m | 3 | 2456.46 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 2456.46
06.01.04 | Forma para tampa do sumidouro, em madeira serrada - e=25mm | m2 | 1.13 | 124.56 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 124.56
06.01.05 | Concreto Fck = 15Mpa, Traço 1:3,4:3,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021 | m3 | 0.11 | 57.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 57.99
06.01.06 | Armação Com Uso De Tela Q-92. | kg | 1.67 | 32.01 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 32.01
06.01.07 | Revestimento externo do sumidouro c/ geotêxtil tipo bidim | m2 | 29.96 | 1279.59 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1279.59
06.01.08 | Lastro de brita fundo/lateral sumidouro - esp. 30cm | m3 | 5 | 901.3 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 901.3
06.02 | Caixa Enterrada Hidráulica Retangular Em Alvenaria Com Tijolos Cerâmicos Maciços, Dimensões Internas: 0,6X0,6X0,6 M Para Rede De Drenagem, incluso tampa FoFo | un | 3 | 3753.6 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 3753.6
06.03 | Ralo linear para piso, com grelha, em polipropileno - largura 15cm | m | 5 | 790.55 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 790.55
06.04 | Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022 | m | 7 | 309.19 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 309.19
06.05 | Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021 | m3 | 1.04 | 102.3 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 102.3
06.06 | Reaterro Manual De Valas, Com Compactador De Solos De Percussão. Af_08/2023 | m3 | 1.04 | 31.44 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 31.44
| Subtotal item 06 | .......... | ........................... | 9976.27
07 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
07.01 | Caixa de concreto, para aterramento, medidas internas 30x30x30 cm com tampa FoFo | un | 2 | 571.24 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 571.24
07.02 | Haste De Aterramento, Diâmetro 3/4", Com 3 Metros - Fornecimento E Instalação. | un | 3 | 280.62 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 280.62
07.03 | Conector tipo grampo para haste de aterramento | un | 1 | 38.3 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 38.3
07.04 | Cordoalha De Cobre Nu 50 Mm², Enterrada - Fornecimento E Instalação. Af_08/2023 | m | 12 | 767.88 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 767.88
07.05 | Disjuntor Termomagnético Tripolar , Corrente Nominal De 600A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | un | 2 | 5622.84 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 5622.84
07.06 | Dispositivo Dps Classe Ii, 1 Polo, Tensao Maxima De 175 V, Corrente Maxima De *45* Ka (Tipo Ac) | un | 4 | 568.92 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 568.92
07.07 | Eletroduto Flexível Corrugado, Pead, Dn 100 (4"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021 | m | 16 | 460.48 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 460.48
07.08 | Caixa de passagem em alvenaria 80x80x80cm c/ tampa de ferro, conforme projeto e dreno brita | un | 1 | 2029.35 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 2029.35
07.09 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | m | 30 | 144.3 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 144.3
07.10 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | m | 240 | 1785.6 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1785.6
07.11 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | m | 15 | 155.7 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 155.7
07.12 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | m | 2 | 53.74 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 53.74
07.13 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 185mm², 1kv / 90º C | m | 90 | 18450 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 18450
07.14 | Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 1.5 Mm2 | un | 19 | 32.87 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 32.87
07.15 | Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 2.5 Mm2 | un | 12 | 31.56 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 31.56
07.16 | Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 4.0 Mm2 | un | 12 | 36.12 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 36.12
07.17 | Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 6.0 Mm2 | un | 11 | 36.74 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 36.74
07.18 | Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 16 Mm2 | un | 16 | 62.88 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 62.88
07.19 | Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 50 Mm2 | un | 1 | 8.64 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 8.64
07.20 | Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 185 Mm2 | un | 36 | 1239.12 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1239.12
07.21 | Condulete De Alumínio, Tipo X, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 25 Mm (1''), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_10/2022 | un | 28 | 1453.48 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1453.48
07.22 | Condulete De Aluminio Tipo X, Para Eletroduto Roscavel De 1", Com Tomada 2P+T | un | 4 | 335.92 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 335.92
07.23 | Box reto unidut cônico para condulete metálico 1" | un | 58 | 697.74 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 697.74
07.24 | Tampão para condulete 1" | un | 70 | 408.1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 408.1
07.25 | Cabo de comando blindado 3x1.5mm2 com dreno 1.38mm2 | m | 100 | 1912 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1912
07.26 | Cabo de cobre PP 2 x 4,0 mm2, 450/750v | m | 100 | 1715 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1715
07.27 | Eletroduto Em Aco Galvanizado Eletrolitico, Leve, Diametro 1" | m | 200 | 5396 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 5396
07.28 | Curva 90 Graus, Para Eletroduto, Em Aco Galvanizado Eletrolitico, Diametro De 25 Mm (1") | un | 12 | 146.64 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 146.64
07.29 | Luva Para Eletroduto, Em Aco Galvanizado Eletrolitico, Diametro De 25 Mm (1") | un | 66 | 319.44 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 319.44
07.30 | Fixação De Eletrodutos, Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 Mm, Com Abraçadeira Metálica Rígida Tipo D Com Parafuso De Fixação 1 1/4", Fixada Diretamente Na Laje Ou Parede. Af_09/2023 | m | 200 | 3516 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 3516
07.31 | Eletroduto Flexivel, Em Aco Galvanizado, Revestido Externamente Com Pvc Preto, Diametro Externo De 32 Mm (1"), Tipo Sealtubo | m | 15 | 429.15 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 429.15
07.32 | Quadro metálico de distribuição para 6 disjuntores - sobrepor | un | 1 | 249.95 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 249.95
07.33 | Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | un | 2 | 34.14 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 34.14
07.34 | Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 25A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | un | 2 | 34.14 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 34.14
07.35 | Escavação Manual | m3 | 3.08 | 302.98 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 302.98
07.36 | Reaterro Manual De Valas, Com Compactador De Solos De Percussão. Af_08/2023 | m3 | 3.08 | 93.11 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 93.11
07.37 | Eletrocalha galv. Eletrol. Chapa 14 - 250x50mm c/ tampa | m | 1 | 271.31 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 271.31
07.38 | Curva vertical para eletrocalha 250mmx50mm | un | 1 | 94.08 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 94.08
07.39 | Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Feito Em Obra, Acabamento Convencional, Não Armado. Af_08/2022 | m3 | 0.32 | 291.98 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 291.98
| Subtotal item 07 | .......... | ........................... | 50078.06
08 | PSCIP
08.01 | Placa de Orientação e Salvamento, código M1 - Instruções gerais, 2 mm de espessura, conforme NBR 13434, 700 x 700 mm | un | 1 | 277.84 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 277.84
08.02 | Pintura marcadora de piso 100 x 100 cm, com centro vermelho de 70 x 70 cm, código E17 | m2 | 1 | 68.92 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 68.92
08.03 | Placa indicativa de "PERIGO PROIBIDO FUMAR" - P1 - em pvc, diâmetro 20 cm | un | 1 | 49.29 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 49.29
08.04 | Placa de orientação e salvamento, espessura 2 mm, código A5 - SÍMBOLO CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, conforme NBR 13434 | un | 1 | 52.65 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 52.65
08.05 | Placa de orientação e salvamento, espessura 2 mm, conforme NBR 13434, 265 mm x 140 mm | un | 1 | 31.85 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 31.85
08.06 | Placa De Sinalizacao De Seguranca Contra Incendio, Fotoluminescente, Quadrada, *20 X 20* Cm, Em Pvc *2* Mm Anti-Chamas (Simbolos, Cores E Pictogramas Conforme Nbr 16820) | un | 8 | 284.32 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 284.32
08.07 | Placa com inscrição: "PERIGO NÃO ENTRE, SOMENTE PESSOAL AUTORIZADO", 2 mm de espessura, conforme NBR 13434, 350 x 250 mm | un | 1 | 56.38 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 56.38
08.08 | Placa com inscrição: "PERIGO: RISCO DE MORTE", 2 mm de espessura, conforme NBR 13434, 350 x 250 mm | un | 1 | 56.38 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 56.38
08.09 | Placa com inscrição: "CUIDADO - NUNCA UTILIZAR ÁGUA NEM EXTINTOR DE ESPUMA", 2 mm de espessura, conforme NBR 13434, 350 x 250 mm | un | 1 | 56.38 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 56.38
08.10 | Extintor De Incêndio Portátil Com Carga De Pqs De 6 Kg, Classe Bc - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020_Pe | un | 3 | 1100.58 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1100.58
08.11 | Extintor De Incêndio Portátil Com Carga De Co2 De 6 Kg, Classe Bc - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020_Pe | un | 1 | 1046.33 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1046.33
08.12 | Extintor de pó químico seco (PQS), capacidade 20 kg sobre rodas | un | 1 | 2820.27 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 2820.27
08.13 | Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, visor em acrílico com inscrição incêndio, dimensões 80x40x30 cm, instalado conforme indicação em projeto. | un | 2 | 880.14 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 880.14
08.14 | Proteção confeccionada em rufo de chapa de aço galvanizada, para abrigo do extintor | un | 1 | 136.75 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 136.75
08.15 | Sirene audiovisual endereçavel, 120 db, para alarme de incêndio | un | 2 | 561.16 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 561.16
08.16 | Acionador Manual Endereçavel - tipo "Aperte aqui" | un | 2 | 588.22 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 588.22
08.17 | Central de Alarme Endereçável - IP 20 - 1 bateria, conforme projeto | un | 1 | 1952.39 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1952.39
08.18 | Bloco autônomo de iluminação de emergência tipo aclaramento com 2 farois, fluxo luminoso de 1200 lumens, IP65 | un | 2 | 808.2 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 808.2
08.19 | Luminária De Emergência, Com 30 Lâmpadas Led De 2 W, Sem Reator - Fornecimento E Instalação. Af_02/2020 | un | 2 | 56.66 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 56.66
08.20 | Detector de fumaça óptico endereçável | un | 3 | 970.59 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 970.59
| Subtotal item 08 | .......... | ........................... | 11855.3
09 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
09.01 | Elaboração de Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR | un. | 1 | 6376.15 | 100% | 6376.15 | 0% | 0 | 0% | 0
09.02 | Elaboração de Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO | un. | 1 | 2223.72 | 100% | 2223.72 | 0% | 0 | 0% | 0
09.03 | Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) | un. | 1 | 2281.04 | 100% | 2281.04 | 0% | 0 | 0% | 0
09.04 | Transporte com Caminhão Carroceria Com Guindauto (Munck) 11,7 Tm. | t | 1.46 | 341.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 341.89
09.05 | Plantio De Grama Esmeralda Ou São Carlos Ou Curitibana, Em Placas. Af_05/2022 | m2 | 25.19 | 398.76 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 398.76
09.06 | Alambrado (ht=2,50m) com tela galvanizada (fio #12 malha losango 5x5cm) (h=1,50m), montantes em mourões de concreto seção 10x10cm ponta oblíqua, a cada 1,70m, mureta em alvenaria (h=0,30m), conforme projeto. | m | 16.22 | 5057.88 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 5057.88
09.07 | Portão em tubo de ferro galvanizado de 3", de abrir, duas folhas, de 2,46m por 2,13 metros, com tela galvanizada (fio #12 malha losango 3xcm), incluso dobradiças e trancas/ferrolho | m² | 3.37 | 3825.62 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 3825.62
09.08 | Pintura Com Tinta Alquídica De Fundo (Tipo Zarcão) Pulverizada Sobre Superfícies Metálicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (Por Demão). Af_01/2020_Pe | m2 | 3.32 | 92.4 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 92.4
09.09 | Pintura Com Tinta Alquídica De Acabamento (Esmalte Sintético Acetinado) Pulverizada Sobre Superfícies Metálicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (02 Demãos). Af_01/2020_Pe | m2 | 7.34 | 402.82 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 402.82
| Subtotal item 08 | .......... | ........................... | 21000.28
[5 empty] | Desembolso da etapa | 28428.7848 |  | 16918.6394 |  | 93126.0559
[5 empty] | % da etapa | 20.53% |  | 12.22% |  | 67.25%
[5 empty] | Desembolso acumulado | 28428.7848 |  | 45347.4242 |  | 138473.4801
[5 empty] | % da etapa acumulada | 20.53% |  | 32.75% |  | 100%
[5 empty] | Total do desembolso acumulado |  |  |  |  | 138473.4801
| TOTAL GERAL ACUMULADO DO ORÇAMENTO | .......... | ........................... | 138473.48 | TOTAL GERAL ACUMULADO DO DESEMBOLSO |  |  |  |  | 138473.48
OBS.:
1) os valores em reais correspondentes ao custo total, já incluído o BDI.
2) Para atender ao critério de aceitabilidade de proposta previsto no Art. 13, item I, do Decreto 7983 de 08 de Abril de 2013, o preço global e os valores de cada ETAPA DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO devem ser iguais ou inferiores aos preços de referência da Planilha da UFMS
3) Cada Etapa tem a duração de 30 dias.
4) Prazo total para a execução dos serviços: 03 meses.

## Composições de Preços_Reginaldo
Obra: |  | INFRAESTRUTURA PARA GRUPO GERADOR - FAMEZ - Base de apoio (radier), Caixa Separadora Água-Óleo e Instalações Elétricas. | Data: Fevereiro / 2024
Local: |  | UFMS - Setor 2 - Câmpus Campo Grande - MS | SINAPI (S/ desoneração): DEZEMBRO/2023
Leis Sociais: |  | 106.8%
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
| Serviço: | Engenheiro Eletricista Com Encargos Complementares | Item: | 01.02 | Unidade: | mês
| Referência: | Composição SINAPI 93567
| Código | Descrição | Un. | Coef. | Pr. Unitário | Subtotal
c | 93567 | Engenheiro Civil De Obra Pleno Com Encargos Complementares | mes | 1 | 20122.75 | 20122.75
|  |  |  | BDI S/ desoneração | 23.54% | 4736.9
[5 empty] | Total Geral (R$): | 24859.65
| Serviço: | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | Item: | 02.01 | Unidade: | un.
| Referência: | Composição Orse: 00051/Orse
| Código | Descrição | Un. | Coef. | Pr. Unitário | Subtotal
i | 4491 | Pontalete *7,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta | m | 4 | 7.74 | 30.96
i | 4813 | Placa De Obra (Para Construcao Civil) Em Chapa Galvanizada *N. 22*, Adesivada, De *2,4 X 1,2* M (Sem Postes Para Fixacao) | m2 | 1 | 250 | 250
i | 4512 | Sarrafo *2,5 X 5* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta | m | 1 | 1.87 | 1.87
i | 5075 | Prego De Aco Polido Com Cabeca 18 X 30 (2 3/4 X 10) | kg | 0.15 | 19.97 | 3
c | 88262 | Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares | h | 1 | 24.59 | 24.59
c | 88316 | Servente Com Encargos Complementares | h | 2 | 20.13 | 40.26
|  |  |  | BDI S/ desoneração | 23.54% | 82.55
[5 empty] | Total Geral (R$): | 433.23
| Serviço: | Locação de container 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, com 1 sanitário, para escritório, completo, sem divisórias internas | Item: | 02.02 | Unidade: | mes
Referência:
| Código | Descrição | Un. | Coef. | Pr. Unitário | Subtotal
i | 10775 | Locacao De Container 2,30 X 6,00 M, Alt. 2,50 M, Com 1 Sanitario, Para Escritorio, Completo, Sem Divisorias Internas (Nao Inclui Mobilizacao/Desmobilizacao) | mes | 1 | 862.5 | 862.5
|  |  |  | BDI S/ desoneração | 23.54% | 203.03
[5 empty] | Total Geral (R$): | 1065.53
| Serviço: | Locação de container 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, para Almoxarifado, sem divisórias internas | Item: | 02.03 | Unidade: | mes
Referência:
| Código | Descrição | Un. | Coef. | Pr. Unitário | Subtotal
i | 10776 | Locacao De Container 2,30 X 6,00 M, Alt. 2,50 M, Para Escritorio, Sem Divisorias Internas E Sem Sanitario (Nao Inclui Mobilizacao/Desmobilizacao) | mes | 1 | 673.82 | 673.82
|  |  |  | BDI S/ desoneração | 23.54% | 158.62
[5 empty] | Total Geral (R$): | 832.44
| Serviço: | Locação de container 2,30 x 1,30 m, alt. 2,50 m, para vestiários | Item: | 02.04 | Unidade: | mes
Referência:
| Código | Descrição | Un. | Coef. | Pr. Unitário | Subtotal
i | 10777 | Locacao De Container 2,30 X 4,30 M, Alt. 2,50 M, Para Sanitario, Com 3 Bacias, 4 Chuveiros, 1 Lavatorio E 1 Mictorio (Nao Inclui Mobilizacao/Desmobilizacao) | mes | 1 | 979.29 | 979.29
|  |  |  | BDI S/ desoneração | 23.54% | 230.52
[5 empty] | Total Geral (R$): | 1209.81
| Serviço: | Isolamento de obra com tela plástica laranja, tipo tapume e estrutura de madeira pontaleteada | Item: | 02.05 | Unidade: | m2
| Referência: | Composição SINAPI 85424
| Código | Descrição | Un. | Coef. | Pr. Unitário | Subtotal
i | 4491 | Pontalete *7,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta | m | 0.06 | 7.74 | 0.46
i | 4509 | Sarrafo *2,5 X 10* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta | m | 0.2 | 3.92 | 0.78
i | 5061 | Prego De Aco Polido Com Cabeca 18 X 27 (2 1/2 X 10) | kg | 0.01 | 19.63 | 0.2
i | 37524 | Tela Plastica Laranja, Tipo Tapume Para Sinalizacao, Malha Retangular, Rolo 1.20 X 50 M (L X C) | m | 1.1 | 2.41 | 2.65
c | 88239 | Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares | h | 0.53 | 20.52 | 10.88
c | 88262 | Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares | h | 0.44 | 24.59 | 10.82
|  |  |  | BDI S/ desoneração | 23.54% | 6.07
[5 empty] | Total Geral (R$): | 31.86
| Serviço: | Ligação provisória de energia elétrica | Item: | 02.06 | Unidade: | un.
| Referência: | Composição TCPO 10: 020302
| Código | Descrição | Un. | Coef. | Pr. Unitário | Subtotal
i | 39809 | Caixa Para Medidor Polifasico, Em Policarbonato / Termoplastico, Para Alojar 1 Disjuntor (Padrao Da Concessionaria Local) | un | 1 | 191.44 | 191.44
i | 2745 | Pontalete Roliço Sem Tratamento, D = 8 A 11 Cm, H = 3 M, Em Eucalipto Ou Equivalente Da Regiao - Bruta (Para Escoramento) | m | 6 | 4.58 | 27.48
i | 994 | Cabo De Cobre, Flexivel, Classe 4 Ou 5, Isolacao Em Pvc/A, Antichama Bwf-B, Cobertura Pvc-St1, Antichama Bwf-B, 1 Condutor, 0,6/1 Kv, Secao Nominal 6 Mm2 | m | 27 | 5.38 | 145.26
c | 88264 | Eletricista Com Encargos Complementares | h | 24 | 25.26 | 606.24
c | 88247 | Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares | h | 24 | 21.01 | 504.24
|  |  |  | BDI S/ desoneração | 23.54% | 347.13
[5 empty] | Total Geral (R$): | 1821.79
| Serviço: | Ligação provisória de água | Item: | 02.07 | Unidade: | un
| Referência: | Composição UFMS
| Código | Descrição | Un. | Coef. | Pr. Unitário | Subtotal
c | 104122 | Composição Paramétrica De Ligação Predial De Água, Rede Dn 50 Mm, Ramal Predial De 20 Mm, L = 6,0 M, Largura Da Vala = 0,65 M; Com Colar De Tomada De Pvc; Escavação Manual, Preparo De Fundo De Vala E Reaterro Compactado. Af_06/2022 | un | 1 | 497.06 | 497.06
|  |  |  | BDI S/ desoneração | 23.54% | 117.01
[5 empty] | Total Geral (R$): | 614.07
| Serviço: | Ligação provisória de esgoto | Item: | 02.08 | Unidade: | un
| Referência: | Composição UFMS
| Código | Descrição | Un. | Coef. | Pr. Unitário | Subtotal
c | 104142 | Composição Paramétrica De Ligação Predial De Esgoto, Rede Dn 150 Mm, Coletor Predial Dn 100 Mm, L = 2,0 M, Largura Da Vala = 0,65 M; Com Selim E Curva 90 Graus; Escavação Manual, Preparo De Fundo De Vala E Reaterro Compactado. Af_06/2022 | un | 2 | 464.02 | 928.04
|  |  |  | BDI S/ desoneração | 23.54% | 218.46
[5 empty] | Total Geral (R$): | 1146.5
| Serviço: | Mobilização e desmobilização de materiais e equipamentos para instalação de canteiro de obras | Item: | 02.09 | Unidade: | un.
| Referência: | Composição Sinapi 72871
| Código | Descrição | Un. | Coef. | Pr. Unitário | Subtotal
c | 5824 | Caminhão Toco, Pbt 16.000 Kg, Carga Útil Máx. 10.685 Kg, Dist. Entre Eixos 4,8 M, Potência 189 Cv, Inclusive Carroceria Fixa Aberta De Madeira P/ Transporte Geral De Carga Seca, Dimen. Aprox. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - Chp Diurno. Af_06/2014 | chp | 1 | 215.85 | 215.85
c | 88316 | Servente Com Encargos Complementares | h | 6 | 20.13 | 120.78
|  |  |  | BDI S/ desoneração | 23.54% | 79.24
[5 empty] | Total Geral (R$): | 415.87
| Serviço: | Carga manual de entulho | Item: | 03.03 | Unidade: | m3
| Referência: | Composição SINDUSCON
| Código | Descrição | Un. | Coef. | Pr. Unitário | Subtotal
i | sind. 3 | Carga manual de entulho (Sind. 5.54/Novembro e Dezembro 2023) | m³ | 1 | 9.12 | 9.12
|  |  |  | BDI S/ desoneração | 23.54% | 2.15
[5 empty] | Total Geral (R$): | 11.27
| Serviço: | Locação de caçamba estacionária | Item: | 03.04 | Unidade: | un
| Referência: | Composição SINDUSCON
| Código | Descrição | Un. | Coef. | Pr. Unitário | Subtotal
i | sind. 2 | Locação de caçamba estacionária (Sind. 5.55/Novembro e Dezembro 2023) | un | 1 | 290 | 290
|  |  |  | BDI S/ desoneração | 23.54% | 68.27
[5 empty] | Total Geral (R$): | 358.27
| Serviço: | Tampão FoFo simples com base, classe A15 carga max 1,5 T, 400x400 mm - Fornecimento e Instalação | Item: | 05.02.18 | Unidade: | un
| Referência: | Composição SINAPI - 84796
| Código | Descrição | Un. | Coef. | Pr. Unitário | Subtotal
i | 21071 | Tampao Fofo Simples Com Base / Requadro, Classe A15 Carga Max. 1,5 T, 400 X 400 Mm (Com Inscricao Em Relevo Do Tipo De Rede) | un | 1 | 230.37 | 230.37
c | 87316 | Argamassa Traço 1:4 (Em Volume De Cimento E Areia Grossa Úmida) Para Chapisco Convencional, Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_08/2019 | m3 | 0.007 | 477.43 | 3.34
c | 88309 | Pedreiro Com Encargos Complementares | h | 1.7 | 24.93 | 42.38
c | 88316 | Servente Com Encargos Complementares | h | 1.7 | 20.13 | 34.22
|  |  |  | BDI S/ desoneração | 23.54% | 73.05
[5 empty] | Total Geral (R$): | 383.36
| Serviço: | Anel Em Concreto Armado, Liso, Para Pocos De Visitas, Pocos De Inspecao, Fossas Septicas E Sumidouros, Com Fundo, Diametro Interno De 1,00 M E Altura De 0,50 M | Item: | 06.01.03 | Unidade: | m
| Referência: | Composição UFMS
| Código | Descrição | Un. | Coef. | Pr. Unitário | Subtotal
i | 43443 | Anel Em Concreto Armado, Liso, Para Pocos De Visitas, Pocos De Inspecao, Fossas Septicas E Sumidouros, Com Fundo, Diametro Interno De 1,00 M E Altura De 0,50 M | un | 2 | 327.57 | 655.14
c | 88309 | Pedreiro Com Encargos Complementares | h | 0.17 | 24.93 | 4.24
c | 88316 | Servente Com Encargos Complementares | h | 0.17 | 20.13 | 3.42
|  |  |  | BDI S/ desoneração | 23.54% | 156.02
[5 empty] | Total Geral (R$): | 818.82
| Serviço: | Caixa Enterrada Hidráulica Retangular Em Alvenaria Com Tijolos Cerâmicos Maciços, Dimensões Internas: 0,6X0,6X0,6 M Para Rede De Drenagem, incluso tampa FoFo | Item: | 06.02 | Unidade: | un
| Referência: | Composição UFMS
| Código | Descrição | Un. | Coef. | Pr. Unitário | Subtotal
i | 14112 | Tampao Fofo Simples Com Base / Requadro, Classe A15 Carga Max. 1,5 T, 400 X 600 Mm (Com Inscricao Em Relevo Do Tipo De Rede) | un | 1.5 | 321.63 | 482.45
c | 99253 | Caixa Enterrada Hidráulica Retangular Em Alvenaria Com Tijolos Cerâmicos Maciços, Dimensões Internas: 0,6X0,6X0,6 M Para Rede De Drenagem. Af_12/2020 | un | 1 | 530.34 | 530.34
|  |  |  | BDI S/ desoneração | 23.54% | 238.41
[5 empty] | Total Geral (R$): | 1251.2
| Serviço: | Ralo linear para piso, com grelha, em polipropileno - largura 15cm | Item: | 06.03 | Unidade: | m
| Referência: | Composição UFMS
| Código | Descrição | Un. | Coef. | Pr. Unitário | Subtotal
i | cot 7 | Ralo linear para piso, com grelha em polipropileno - largura 15cm (cotação de mercado/fevereiro/2024) | m | 1 | 117.48 | 117.48
c | 93358 | Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021 | m3 | 0.03 | 79.63 | 2.39
c | 88316 | Servente Com Encargos Complementares | h | 0.18 | 20.13 | 3.62
c | 88309 | Pedreiro Com Encargos Complementares | h | 0.18 | 24.93 | 4.49
|  |  |  | BDI S/ desoneração | 23.54% | 30.13
[5 empty] | Total Geral (R$): | 158.11
| Serviço: | Caixa de concreto, para aterramento, medidas internas 30x30x30 cm com tampa FoFo | Item: | 07.01 | Unidade: | un
| Referência: | Composição UFMS
| Código | Descrição | Un. | Coef. | Pr. Unitário | Subtotal
c | 97881 | Caixa Enterrada Elétrica Retangular, Em Concreto Pré-Moldado, Fundo Com Brita, Dimensões Internas: 0,3X0,3X0,3 M. Af_12/2020 | un | 0.5787 | 139.24 | 80.58
i | 11315 | Tampao Fofo Simples Com Base / Requadro, Classe A15 Carga Max. 1,5 T, 300 X 300 Mm (Com Inscricao Em Relevo Do Tipo De Rede) | un | 1 | 150.62 | 150.62
|  |  |  | BDI S/ desoneração | 23.54% | 54.42
[5 empty] | Total Geral (R$): | 285.62
| Serviço: | Haste De Aterramento, Diâmetro 3/4", Com 3 Metros - Fornecimento E Instalação. | Item: | 07.02 | Unidade: | un
| Referência: | Composição UFMS
| Código | Descrição | Un. | Coef. | Pr. Unitário | Subtotal
c | 96986 | Haste De Aterramento, Diâmetro 3/4", Com 3 Metros - Fornecimento E Instalação. Af_08/2023 | un | 0.5787 | 118.74 | 68.72
i | Cot 8 | Conector p/ haste de aterramento 3/4" (00663/ORSE/Dezembro/2023) | un | 1 | 7 | 7
|  |  |  | BDI S/ desoneração | 23.54% | 17.82
[5 empty] | Total Geral (R$): | 93.54
| Serviço: | Conector tipo grampo para haste de aterramento | Item: | 07.03 | Unidade: | un
| Referência: | Composição UFMS
| Código | Descrição | Un. | Coef. | Pr. Unitário | Subtotal
i | 415 | Grampo Metalico Tipo Olhal Para Haste De Aterramento De 1'', Condutor De *10* A 50 Mm2 | un | 1 | 28.47 | 28.47
c | 88264 | Eletricista Com Encargos Complementares | h | 0.1 | 25.26 | 2.53
|  |  |  | BDI S/ desoneração | 23.54% | 7.3
[5 empty] | Total Geral (R$): | 38.3
| Serviço: | Dispositivo Dps Classe Ii, 1 Polo, Tensao Maxima De 175 V, Corrente Maxima De *45* Ka (Tipo Ac) | Item: | 07.06 | Unidade: | un
| Referência: | Composição 13174/ORSE
| Código | Descrição | Un. | Coef. | Pr. Unitário | Subtotal
i | 39467 | Dispositivo Dps Classe Ii, 1 Polo, Tensao Maxima De 175 V, Corrente Maxima De *45* Ka (Tipo Ac) | un | 1 | 101.51 | 101.51
c | 88316 | Servente Com Encargos Complementares | h | 0.3 | 20.13 | 6.04
c | 88264 | Eletricista Com Encargos Complementares | h | 0.3 | 25.26 | 7.58
|  |  |  | BDI S/ desoneração | 23.54% | 27.1
[5 empty] | Total Geral (R$): | 142.23
| Serviço: | Caixa de passagem em alvenaria 80x80x80cm c/ tampa de ferro, conforme projeto e dreno brita | Item: | 07.08 | Unidade: | un
| Referência: | Composição SINDUSCON 24.112
| Código | Descrição | Un. | Coef. | Pr. Unitário | Subtotal
i | sind. 4 | Caixa inspeção 80x80x80cm alv. 1/2 vez c/ tp. FoFo (Sind. 24.112/Novembro e Dezembro 2023) | un | 1 | 1642.67 | 1642.67
|  |  |  | BDI S/ desoneração | 23.54% | 386.68
[5 empty] | Total Geral (R$): | 2029.35
| Serviço: | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 185mm², 1kv / 90º C | Item: | 07.13 | Unidade: | m
| Referência: | Composição 09010/ORSE
| Código | Descrição | Un. | Coef. | Pr. Unitário | Subtotal
i | cot 9 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 185mm², 1kv / 90º C (09296/ORSE/Dezembro/2024) | m | 1.02 | 148 | 150.96
c | 88264 | Eletricista Com Encargos Complementares | h | 0.33 | 25.26 | 8.34
c | 88316 | Servente Com Encargos Complementares | h | 0.33 | 20.13 | 6.64
|  |  |  | BDI S/ desoneração | 23.54% | 39.06
[5 empty] | Total Geral (R$): | 205
| Serviço: | Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 1.5 Mm2 | Item: | 07.14 | Unidade: | un
| Referência: | Composição 08005/ORSE
| Código | Descrição | Un. | Coef. | Pr. Unitário | Subtotal
i | cot 24 | Terminal de compressão para cabo de 1,5 mm2 (04665/ORSE/dezembro/2023) | un | 1 | 0.3 | 0.3
i | cot 10 | Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2 (07880/ORSE/Dezembro/2024) | h | 0.033 | 2.67 | 0.09
c | 88264 | Eletricista Com Encargos Complementares | h | 0.04 | 25.26 | 1.01
|  |  |  | BDI S/ desoneração | 23.54% | 0.33
[5 empty] | Total Geral (R$): | 1.73
| Serviço: | Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 2.5 Mm2 | Item: | 07.15 | Unidade: | un
| Referência: | Composição 08006/ORSE
| Código | Descrição | Un. | Coef. | Pr. Unitário | Subtotal
i | 1570 | Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 2,5 Mm2, 1 Furo E 1 Compressao, Para Parafuso De Fixacao M5 | un | 1 | 1.03 | 1.03
i | cot 10 | Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2 (07880/ORSE/Dezembro/2024) | h | 0.033 | 2.67 | 0.09
c | 88264 | Eletricista Com Encargos Complementares | h | 0.04 | 25.26 | 1.01
|  |  |  | BDI S/ desoneração | 23.54% | 0.5
[5 empty] | Total Geral (R$): | 2.63
| Serviço: | Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 4.0 Mm2 | Item: | 07.16 | Unidade: | un
| Referência: | Composição 08007/ORSE
| Código | Descrição | Un. | Coef. | Pr. Unitário | Subtotal
i | 1571 | Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 4 Mm2, 1 Furo E 1 Compressao, Para Parafuso De Fixacao M5 | un | 1 | 1.34 | 1.34
i | cot 10 | Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2 (07880/ORSE/Dezembro/2024) | h | 0.033 | 2.67 | 0.09
c | 88264 | Eletricista Com Encargos Complementares | h | 0.04 | 25.26 | 1.01
|  |  |  | BDI S/ desoneração | 23.54% | 0.57
[5 empty] | Total Geral (R$): | 3.01
| Serviço: | Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 6.0 Mm2 | Item: | 07.17 | Unidade: | un
| Referência: | Composição 07925/ORSE
| Código | Descrição | Un. | Coef. | Pr. Unitário | Subtotal
i | 1573 | Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 6 Mm2, 1 Furo E 1 Compressao, Para Parafuso De Fixacao M6 | un | 1 | 1.6 | 1.6
i | cot 10 | Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2 (07880/ORSE/Dezembro/2024) | h | 0.033 | 2.67 | 0.09
c | 88264 | Eletricista Com Encargos Complementares | h | 0.04 | 25.26 | 1.01
|  |  |  | BDI S/ desoneração | 23.54% | 0.64
[5 empty] | Total Geral (R$): | 3.34
| Serviço: | Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 16 Mm2 | Item: | 07.18 | Unidade: | un
| Referência: | Composição 07927/ORSE
| Código | Descrição | Un. | Coef. | Pr. Unitário | Subtotal
i | 1575 | Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 16 Mm2, 1 Furo E 1 Compressao, Para Parafuso De Fixacao M6 | un | 1 | 2.06 | 2.06
i | cot 10 | Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2 (07880/ORSE/Dezembro/2024) | h | 0.043 | 2.67 | 0.11
c | 88264 | Eletricista Com Encargos Complementares | h | 0.04 | 25.26 | 1.01
|  |  |  | BDI S/ desoneração | 23.54% | 0.75
[5 empty] | Total Geral (R$): | 3.93
| Serviço: | Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 50 Mm2 | Item: | 07.19 | Unidade: | un
| Referência: | Composição 07923/ORSE
| Código | Descrição | Un. | Coef. | Pr. Unitário | Subtotal
i | 1578 | Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 50 Mm2, 1 Furo E 1 Compressao, Para Parafuso De Fixacao M8 | un | 1 | 5.58 | 5.58
i | cot 10 | Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2 (07880/ORSE/Dezembro/2024) | h | 0.056 | 2.67 | 0.15
c | 88264 | Eletricista Com Encargos Complementares | h | 0.05 | 25.26 | 1.26
|  |  |  | BDI S/ desoneração | 23.54% | 1.65
[5 empty] | Total Geral (R$): | 8.64
| Serviço: | Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 185 Mm2 | Item: | 07.20 | Unidade: | un
| Referência: | Composição 07932/ORSE
| Código | Descrição | Un. | Coef. | Pr. Unitário | Subtotal
i | cot 11 | Terminal de compressão para cabo de 185 mm2 (03445/ORSE/Dezembro/2024) | un | 1 | 25 | 25
i | cot 12 | Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 150mm2 a 300mm2 | h | 0.165 | 6.63 | 1.09
c | 88264 | Eletricista Com Encargos Complementares | h | 0.07 | 25.26 | 1.77
|  |  |  | BDI S/ desoneração | 23.54% | 6.56
[5 empty] | Total Geral (R$): | 34.42
| Serviço: | Condulete De Aluminio Tipo X, Para Eletroduto Roscavel De 1", Com Tomada 2P+T | Item: | 07.22 | Unidade: | un
| Referência: | Composição 95802 - SINAPI
| Código | Descrição | Un. | Coef. | Pr. Unitário | Subtotal
c | 95802 | Condulete De Alumínio, Tipo X, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 25 Mm (1''), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_10/2022 | un | 1 | 42.02 | 42.02
c | 91995 | Tomada Média De Embutir (1 Módulo), 2P+T 20 A, Sem Suporte E Sem Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | un | 1 | 23.26 | 23.26
i | cot 25 | Tampa interruptor/tomada p/condulete em alumínio fundido (13368/ORSE/dezembro/2023) | un | 1 | 2.7 | 2.7
|  |  |  | BDI S/ desoneração | 23.54% | 16
[5 empty] | Total Geral (R$): | 83.98
| Serviço: | Box reto unidut cônico para condulete metálico 1" | Item: | 07.23 | Unidade: | un
| Referência: | Composição 11817/ORSE
| Código | Descrição | Un. | Coef. | Pr. Unitário | Subtotal
i | cot 26 | Box reto 1" (08206/ORSE/dezembro/2023) | un | 1 | 4.75 | 4.75
c | 88264 | Eletricista Com Encargos Complementares | h | 0.11 | 25.26 | 2.78
c | 88316 | Servente Com Encargos Complementares | h | 0.11 | 20.13 | 2.21
|  |  |  | BDI S/ desoneração | 23.54% | 2.29
[5 empty] | Total Geral (R$): | 12.03
| Serviço: | Tampão para condulete 1" | Item: | 07.24 | Unidade: | un
| Referência: | Composição 11971/ORSE
| Código | Descrição | Un. | Coef. | Pr. Unitário | Subtotal
i | cot 27 | Tampão para fechamento de Dailet Múltiplo de 1", ref: MT100 (12846/ORSE/dezembro/2023) | un | 1 | 2.45 | 2.45
c | 88264 | Eletricista Com Encargos Complementares | h | 0.05 | 25.26 | 1.26
c | 88316 | Servente Com Encargos Complementares | h | 0.05 | 20.13 | 1.01
|  |  |  | BDI S/ desoneração | 23.54% | 1.11
[5 empty] | Total Geral (R$): | 5.83
| Serviço: | Cabo de comando blindado 3x1.5mm2 com dreno 1.38mm2 | Item: | 07.25 | Unidade: | m
| Referência: | Composição 12336/ORSE
| Código | Descrição | Un. | Coef. | Pr. Unitário | Subtotal
i | cot 28 | Cabo de comando blindado 3x1.5mm2 com dreno 1.38mm2 | m | 1.02 | 8.5 | 8.67
c | 88264 | Eletricista Com Encargos Complementares | h | 0.15 | 25.26 | 3.79
c | 88316 | Servente Com Encargos Complementares | h | 0.15 | 20.13 | 3.02
|  |  |  | BDI S/ desoneração | 23.54% | 3.64
[5 empty] | Total Geral (R$): | 19.12
| Serviço: | Cabo de cobre PP 2 x 4,0 mm2, 450/750v | Item: | 07.26 | Unidade: | m
| Referência: | Composição 11413/ORSE
| Código | Descrição | Un. | Coef. | Pr. Unitário | Subtotal
i | cot 29 | Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 4,0 mm2, 450/750v | m | 1.02 | 9.16 | 9.34
c | 88264 | Eletricista Com Encargos Complementares | h | 0.1 | 25.26 | 2.53
c | 88316 | Servente Com Encargos Complementares | h | 0.1 | 20.13 | 2.01
|  |  |  | BDI S/ desoneração | 23.54% | 3.27
[5 empty] | Total Geral (R$): | 17.15
| Serviço: | Eletroduto Em Aco Galvanizado Eletrolitico, Leve, Diametro 1" | Item: | 07.27 | Unidade: | m
| Referência: | Composição 11773/ORSE
| Código | Descrição | Un. | Coef. | Pr. Unitário | Subtotal
i | 21136 | Eletroduto Em Aco Galvanizado Eletrolitico, Leve, Diametro 1", Parede De 0,90 Mm | m | 1.05 | 9.99 | 10.49
c | 88264 | Eletricista Com Encargos Complementares | h | 0.25 | 25.26 | 6.32
c | 88316 | Servente Com Encargos Complementares | h | 0.25 | 20.13 | 5.03
|  |  |  | BDI S/ desoneração | 23.54% | 5.14
[5 empty] | Total Geral (R$): | 26.98
| Serviço: | Curva 90 Graus, Para Eletroduto, Em Aco Galvanizado Eletrolitico, Diametro De 25 Mm (1") | Item: | 07.28 | Unidade: | un
| Referência: | Composição 12460/ORSE
| Código | Descrição | Un. | Coef. | Pr. Unitário | Subtotal
i | 2617 | Curva 90 Graus, Para Eletroduto, Em Aco Galvanizado Eletrolitico, Diametro De 25 Mm (1") | un | 1 | 5.13 | 5.13
c | 88264 | Eletricista Com Encargos Complementares | h | 0.105 | 25.26 | 2.65
c | 88316 | Servente Com Encargos Complementares | h | 0.105 | 20.13 | 2.11
|  |  |  | BDI S/ desoneração | 23.54% | 2.33
[5 empty] | Total Geral (R$): | 12.22
| Serviço: | Luva Para Eletroduto, Em Aco Galvanizado Eletrolitico, Diametro De 25 Mm (1") | Item: | 07.29 | Unidade: | un
| Referência: | Composição 00372/ORSE
| Código | Descrição | Un. | Coef. | Pr. Unitário | Subtotal
i | 2638 | Luva Para Eletroduto, Em Aco Galvanizado Eletrolitico, Diametro De 25 Mm (1") | un | 1 | 1.65 | 1.65
c | 88264 | Eletricista Com Encargos Complementares | h | 0.05 | 25.26 | 1.26
c | 88316 | Servente Com Encargos Complementares | h | 0.05 | 20.13 | 1.01
|  |  |  | BDI S/ desoneração | 23.54% | 0.92
[5 empty] | Total Geral (R$): | 4.84
| Serviço: | Eletroduto Flexivel, Em Aco Galvanizado, Revestido Externamente Com Pvc Preto, Diametro Externo De 32 Mm (1"), Tipo Sealtubo | Item: | 07.31 | Unidade: | m
| Referência: | Composição 13344/ORSE
| Código | Descrição | Un. | Coef. | Pr. Unitário | Subtotal
i | 2501 | Eletroduto Flexivel, Em Aco Galvanizado, Revestido Externamente Com Pvc Preto, Diametro Externo De 32 Mm (1"), Tipo Sealtubo | m | 1.05 | 11.25 | 11.81
c | 88264 | Eletricista Com Encargos Complementares | h | 0.25 | 25.26 | 6.32
c | 88316 | Servente Com Encargos Complementares | h | 0.25 | 20.13 | 5.03
|  |  |  | BDI S/ desoneração | 23.54% | 5.45
[5 empty] | Total Geral (R$): | 28.61
| Serviço: | Quadro metálico de distribuição para 6 disjuntores - sobrepor | Item: | 07.32 | Unidade: | un
| Referência: | Composição 12239/ORSE
| Código | Descrição | Un. | Coef. | Pr. Unitário | Subtotal
i | cot 30 | Caixa p/quadro eletrico em chapa metalica d=20 x 30 x 20cm (09108/ORSE/dezembro/2023) | un | 1 | 161.9 | 161.9
c | 88264 | Eletricista Com Encargos Complementares | h | 1.6 | 25.26 | 40.42
|  |  |  | BDI S/ desoneração | 23.54% | 47.63
[5 empty] | Total Geral (R$): | 249.95
| Serviço: | Eletrocalha galv. Eletrol. Chapa 14 - 250x50mm c/ tampa | Item: | 07.37 | Unidade: | m
| Referência: | Composição 9-13-26 - Prefeitura de São Paulo
| Código | Descrição | Un. | Coef. | Pr. Unitário | Subtotal
i | cot 13 | Eletrocalha pré zincada ch14 - 250x50mm (55012/Pref. São Paulo/julho/2023) | m | 1.25 | 88.83 | 111.04
i | cot 14 | Tampa para Eletrocalha pré zincada - 250x50mm (55030/Pref. São Paulo/julho/2023) | m | 1.25 | 31.33 | 39.16
c | 88247 | Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares | h | 1.5 | 21.01 | 31.52
c | 88264 | Eletricista Com Encargos Complementares | h | 1.5 | 25.26 | 37.89
|  |  |  | BDI S/ desoneração | 23.54% | 51.7
[5 empty] | Total Geral (R$): | 271.31
| Serviço: | Curva vertical para eletrocalha 250mmx50mm | Item: | 07.38 | Unidade: | un
| Referência: | Composição 10849/ORSE
| Código | Descrição | Un. | Coef. | Pr. Unitário | Subtotal
i | cot 15 | Curva vertical para eletrocalha 250mmx50mm (Cotação de mercado/janeiro/2024) | un | 1 | 67.07 | 67.07
c | 88264 | Eletricista Com Encargos Complementares | h | 0.2 | 25.26 | 5.05
c | 88316 | Servente Com Encargos Complementares | h | 0.2 | 20.13 | 4.03
|  |  |  | BDI S/ desoneração | 23.54% | 17.93
[5 empty] | Total Geral (R$): | 94.08
| Serviço: | Placa de Orientação e Salvamento, código M1 - Instruções gerais, 2 mm de espessura, conforme NBR 13434, 700 x 700 mm | Item: | 08.01 | Unidade: | un
| Referência: | Composição ORSE 10363
| Código | Descrição | Un. | Coef. | Pr. Unitário | Subtotal
i | 37558 | Placa De Sinalizacao De Seguranca Contra Incendio, Fotoluminescente, Retangular, *20 X 40* Cm, Em Pvc *2* Mm Anti-Chamas (Simbolos, Cores E Pictogramas Conforme Nbr 16820) | un | 6.125 | 35.63 | 218.23
i | 11056 | Parafuso Rosca Soberba Zincado Cabeca Chata Fenda Simples 3,8 X 30 Mm (1.1/4 ") | un | 4 | 0.07 | 0.28
i | 4375 | Bucha De Nylon Sem Aba S6 | un | 4 | 0.06 | 0.24
c | 88262 | Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares | h | 0.25 | 24.59 | 6.15
|  |  |  | BDI S/ desoneração | 23.54% | 52.94
[5 empty] | Total Geral (R$): | 277.84
| Serviço: | Placa indicativa de "PERIGO PROIBIDO FUMAR" - P1 - em pvc, diâmetro 20 cm | Item: | 08.03 | Unidade: | un
| Referência: | Composição ORSE: 10363
| Código | Descrição | Un. | Coef. | Pr. Unitário | Subtotal
i | Cot 16 | Placa indicativa de "PERIGO PROIBIDO FUMAR" em pvc, dim.: 20 x 30 cm (12224/ORSE/dezembro/2023) | un | 1 | 33.23 | 33.23
i | 11056 | Parafuso Rosca Soberba Zincado Cabeca Chata Fenda Simples 3,8 X 30 Mm (1.1/4 ") | un | 4 | 0.07 | 0.28
i | 4375 | Bucha De Nylon Sem Aba S6 | un | 4 | 0.06 | 0.24
c | 88262 | Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares | h | 0.25 | 24.59 | 6.15
|  |  |  | BDI S/ desoneração | 23.54% | 9.39
[5 empty] | Total Geral (R$): | 49.29
| Serviço: | Placa de orientação e salvamento, espessura 2 mm, código A5 - SÍMBOLO CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, conforme NBR 13434 | Item: | 08.04 | Unidade: | un
| Referência: | Composição ORSE: 10363
| Código | Descrição | Un. | Coef. | Pr. Unitário | Subtotal
i | 37560 | Placa De Sinalizacao De Seguranca Contra Incendio - Alerta, Triangular, Base De *30* Cm, Em Pvc *2* Mm Anti-Chamas (Simbolos, Cores E Pictogramas Conforme Nbr 16820) | un | 1 | 37.62 | 37.62
i | 11056 | Parafuso Rosca Soberba Zincado Cabeca Chata Fenda Simples 3,8 X 30 Mm (1.1/4 ") | un | 3 | 0.07 | 0.21
i | 4375 | Bucha De Nylon Sem Aba S6 | un | 3 | 0.06 | 0.18
c | 88262 | Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares | h | 0.1875 | 24.59 | 4.61
|  |  |  | BDI S/ desoneração | 23.54% | 10.03
[5 empty] | Total Geral (R$): | 52.65
| Serviço: | Placa de orientação e salvamento, espessura 2 mm, conforme NBR 13434, 265 mm x 140 mm | Item: | 08.05 | Unidade: | un
| Referência: | Composição ORSE: 10363
| Código | Descrição | Un. | Coef. | Pr. Unitário | Subtotal
i | 37539 | Placa De Sinalizacao De Seguranca Contra Incendio, Fotoluminescente, Retangular, *13 X 26* Cm, Em Pvc *2* Mm Anti-Chamas (Simbolos, Cores E Pictogramas Conforme Nbr 16820) | un | 1 | 19.11 | 19.11
i | 11056 | Parafuso Rosca Soberba Zincado Cabeca Chata Fenda Simples 3,8 X 30 Mm (1.1/4 ") | un | 4 | 0.07 | 0.28
i | 4375 | Bucha De Nylon Sem Aba S6 | un | 4 | 0.06 | 0.24
c | 88262 | Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares | h | 0.25 | 24.59 | 6.15
|  |  |  | BDI S/ desoneração | 23.54% | 6.07
[5 empty] | Total Geral (R$): | 31.85
| Serviço: | Placa De Sinalizacao De Seguranca Contra Incendio, Fotoluminescente, Quadrada, *20 X 20* Cm, Em Pvc *2* Mm Anti-Chamas (Simbolos, Cores E Pictogramas Conforme Nbr 16820) | Item: | 08.06 | Unidade: | un
| Referência: | Composição ORSE: 10363
| Código | Descrição | Un. | Coef. | Pr. Unitário | Subtotal
i | 37556 | Placa De Sinalizacao De Seguranca Contra Incendio, Fotoluminescente, Quadrada, *20 X 20* Cm, Em Pvc *2* Mm Anti-Chamas (Simbolos, Cores E Pictogramas Conforme Nbr 16820) | un | 1 | 22.1 | 22.1
i | 11056 | Parafuso Rosca Soberba Zincado Cabeca Chata Fenda Simples 3,8 X 30 Mm (1.1/4 ") | un | 4 | 0.07 | 0.28
i | 4375 | Bucha De Nylon Sem Aba S6 | un | 4 | 0.06 | 0.24
c | 88262 | Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares | h | 0.25 | 24.59 | 6.15
|  |  |  | BDI S/ desoneração | 23.54% | 6.77
[5 empty] | Total Geral (R$): | 35.54
| Serviço: | Placa com inscrição: "PERIGO NÃO ENTRE, SOMENTE PESSOAL AUTORIZADO", 2 mm de espessura, conforme NBR 13434, 350 x 250 mm | Item: | 08.07 | Unidade: | un
| Referência: | Composição ORSE: 10363
| Código | Descrição | Un. | Coef. | Pr. Unitário | Subtotal
i | 37558 | Placa De Sinalizacao De Seguranca Contra Incendio, Fotoluminescente, Retangular, *20 X 40* Cm, Em Pvc *2* Mm Anti-Chamas (Simbolos, Cores E Pictogramas Conforme Nbr 16820) | un | 1.0938 | 35.63 | 38.97
i | 11056 | Parafuso Rosca Soberba Zincado Cabeca Chata Fenda Simples 3,8 X 30 Mm (1.1/4 ") | un | 4 | 0.07 | 0.28
i | 4375 | Bucha De Nylon Sem Aba S6 | un | 4 | 0.06 | 0.24
c | 88262 | Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares | h | 0.25 | 24.59 | 6.15
|  |  |  | BDI S/ desoneração | 23.54% | 10.74
[5 empty] | Total Geral (R$): | 56.38
| Serviço: | Placa com inscrição: "PERIGO: RISCO DE MORTE", 2 mm de espessura, conforme NBR 13434, 350 x 250 mm | Item: | 08.08 | Unidade: | un
| Referência: | Composição ORSE: 10363
| Código | Descrição | Un. | Coef. | Pr. Unitário | Subtotal
i | 37558 | Placa De Sinalizacao De Seguranca Contra Incendio, Fotoluminescente, Retangular, *20 X 40* Cm, Em Pvc *2* Mm Anti-Chamas (Simbolos, Cores E Pictogramas Conforme Nbr 16820) | un | 1.0938 | 35.63 | 38.97
i | 11056 | Parafuso Rosca Soberba Zincado Cabeca Chata Fenda Simples 3,8 X 30 Mm (1.1/4 ") | un | 4 | 0.07 | 0.28
i | 4375 | Bucha De Nylon Sem Aba S6 | un | 4 | 0.06 | 0.24
c | 88262 | Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares | h | 0.25 | 24.59 | 6.15
|  |  |  | BDI S/ desoneração | 23.54% | 10.74
[5 empty] | Total Geral (R$): | 56.38
| Serviço: | Placa com inscrição: "CUIDADO - NUNCA UTILIZAR ÁGUA NEM EXTINTOR DE ESPUMA", 2 mm de espessura, conforme NBR 13434, 350 x 250 mm | Item: | 08.09 | Unidade: | un
| Referência: | Composição ORSE: 10363
| Código | Descrição | Un. | Coef. | Pr. Unitário | Subtotal
i | 37558 | Placa De Sinalizacao De Seguranca Contra Incendio, Fotoluminescente, Retangular, *20 X 40* Cm, Em Pvc *2* Mm Anti-Chamas (Simbolos, Cores E Pictogramas Conforme Nbr 16820) | un | 1.0938 | 35.63 | 38.97
i | 11056 | Parafuso Rosca Soberba Zincado Cabeca Chata Fenda Simples 3,8 X 30 Mm (1.1/4 ") | un | 4 | 0.07 | 0.28
i | 4375 | Bucha De Nylon Sem Aba S6 | un | 4 | 0.06 | 0.24
c | 88262 | Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares | h | 0.25 | 24.59 | 6.15
|  |  |  | BDI S/ desoneração | 23.54% | 10.74
[5 empty] | Total Geral (R$): | 56.38
| Serviço: | Extintor de pó químico seco (PQS), capacidade 20 kg sobre rodas | Item: | 08.12 | Unidade: | un
| Referência: | Composição ORSE: 08752
| Código | Descrição | Un. | Coef. | Pr. Unitário | Subtotal
i | cot 22 | Extintor de pó químico seco (PQS), capacidade 20 kg sobre rodas (09000/ORSE/dezembro/2023) | un | 1 | 2282.88 | 2282.88
|  |  |  | BDI S/ desoneração | 23.54% | 537.39
[5 empty] | Total Geral (R$): | 2820.27
| Serviço: | Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, visor em acrílico com inscrição incêndio, dimensões 80x40x30 cm, instalado conforme indicação em projeto. | Item: | 08.13 | Unidade: | un
| Referência: | Composição ORSE: 10785
| Código | Descrição | Un. | Coef. | Pr. Unitário | Subtotal
i | Cot 17 | Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 75x35x25cm (11641/ORSE/dezembro/2023) | un | 1 | 309.2 | 309.2
i | 11058 | Parafuso Rosca Soberba Zincado Cabeca Chata Fenda Simples 5,5 X 65 Mm (2.1/2 ") | un | 4 | 0.38 | 1.52
i | 4376 | Bucha De Nylon Sem Aba S8 | un | 4 | 0.11 | 0.44
c | 88309 | Pedreiro Com Encargos Complementares | h | 1 | 24.93 | 24.93
c | 88316 | Servente Com Encargos Complementares | h | 1 | 20.13 | 20.13
|  |  |  | BDI S/ desoneração | 23.54% | 83.85
[5 empty] | Total Geral (R$): | 440.07
| Serviço: | Proteção confeccionada em rufo de chapa de aço galvanizada, para abrigo do extintor | Item: | 08.14 | Unidade: | un
| Referência: | Composição UFMS
| Código | Descrição | Un. | Coef. | Pr. Unitário | Subtotal
c | 94231 | Rufo Em Chapa De Aço Galvanizado Número 24, Corte De 25 Cm, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019 | m | 2.1 | 52.71 | 110.69
|  |  |  | BDI S/ desoneração | 23.54% | 26.06
[5 empty] | Total Geral (R$): | 136.75
| Serviço: | Sirene audiovisual endereçavel, 120 db, para alarme de incêndio | Item: | 08.15 | Unidade: | un
| Referência: | Composição ORSE 11824
| Código | Descrição | Un. | Coef. | Pr. Unitário | Subtotal
i | cot 19 | Sirene audiovisual endereçavel, 120 db, para alarme de incêndio (12665/ORSE/dezembro/2023) | un | 1 | 194.73 | 194.73
c | 88247 | Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares | h | 0.7 | 21.01 | 14.71
c | 88264 | Eletricista Com Encargos Complementares | h | 0.7 | 25.26 | 17.68
|  |  |  | BDI S/ desoneração | 23.54% | 53.46
[5 empty] | Total Geral (R$): | 280.58
| Serviço: | Acionador Manual Endereçavel - tipo "Aperte aqui" | Item: | 08.16 | Unidade: | un
| Referência: | Composição 12016/ORSE
| Código | Descrição | Un. | Coef. | Pr. Unitário | Subtotal
i | Cot 20 | Acionador Manual Endereçavel - Modelo AME-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui" (12881/ORSE/dezembro/2023) | un | 1 | 214.93 | 214.93
c | 88247 | Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares | h | 0.5 | 21.01 | 10.51
c | 88264 | Eletricista Com Encargos Complementares | h | 0.5 | 25.26 | 12.63
|  |  |  | BDI S/ desoneração | 23.54% | 56.04
[5 empty] | Total Geral (R$): | 294.11
| Serviço: | Central de Alarme Endereçável - IP 20 - 1 bateria, conforme projeto | Item: | 08.17 | Unidade: | un
| Referência: | Composição 12136/ORSE
| Código | Descrição | Un. | Coef. | Pr. Unitário | Subtotal
i | Cot 21 | Central de Alarme Endereçável - IP 20 - 1 bateria, conforme projeto | un | 1 | 1534.1 | 1534.1
c | 88247 | Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares | h | 1 | 21.01 | 21.01
c | 88264 | Eletricista Com Encargos Complementares | h | 1 | 25.26 | 25.26
|  |  |  | BDI S/ desoneração | 23.54% | 372.02
[5 empty] | Total Geral (R$): | 1952.39
| Serviço: | Bloco autônomo de iluminação de emergência tipo aclaramento com 2 farois, fluxo luminoso de 1200 lumens, IP65 | Item: | 08.18 | Unidade: | un
| Referência: | Composição SINAPI 97599
| Código | Descrição | Un. | Coef. | Pr. Unitário | Subtotal
i | Cot 18 | Bloco autônomo de iluminação de emergência tipo aclaramento com 2 farois, fluxo luminoso de 1200 lumens, IP65 (Cotação de mercado/fevereiro/2024) | un | 1 | 321 | 321
c | 88247 | Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares | h | 0.0748 | 21.01 | 1.57
c | 88264 | Eletricista Com Encargos Complementares | h | 0.1795 | 25.26 | 4.53
|  |  |  | BDI S/ desoneração | 23.54% | 77
[5 empty] | Total Geral (R$): | 404.1
| Serviço: | Detector de fumaça óptico endereçável | Item: | 08.20 | Unidade: | un
| Referência: | Composição SINAPI 97599
| Código | Descrição | Un. | Coef. | Pr. Unitário | Subtotal
i | Cot 23 | Detector de fumaça óptico endereçável, modelo VRE-F, marca VERIN ou similar (12883/ORSE/dezembro/2023) | un | 1 | 238.74 | 238.74
c | 88247 | Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares | h | 0.5 | 21.01 | 10.51
c | 88264 | Eletricista Com Encargos Complementares | h | 0.5 | 25.26 | 12.63
|  |  |  | BDI S/ desoneração | 23.54% | 61.65
[5 empty] | Total Geral (R$): | 323.53
| Serviço: | Elaboração de Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR | Item: | 09.01 | Unidade: | un.
Referência:
| Código | Descrição | Un. | Coef. | Pr. Unitário | Subtotal
i | cot 1 | Engenheiro Junior de Segurança do Trabalho (10193/ORSE/Novembro/2023) | mês | 0.46 | 11220 | 5161.2
|  |  |  | BDI S/ desoneração | 23.54% | 1214.95
[5 empty] | Total Geral (R$): | 6376.15
| Serviço: | Elaboração de Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO | Item: | 09.02 | Unidade: | un.
Referência:
| Código | Descrição | Un. | Coef. | Pr. Unitário | Subtotal
i | sind. 1 | Elaboração do PCMSO (Sind. 4.02/Novembro e Dezembro 2023) | un | 1 | 1800 | 1800
|  |  |  | BDI S/ desoneração | 23.54% | 423.72
[5 empty] | Total Geral (R$): | 2223.72
| Serviço: | Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) | Item: | 09.03 | Unidade: | un.
Referência:
| Código | Descrição | Un. | Coef. | Pr. Unitário | Subtotal
i | cot 2 | Anotação de Responsabilidade Técnica - CREA-MS (janeiro/2024) | un | 1 | 96.64 | 96.64
C | 90777 | Engenheiro Civil De Obra Junior Com Encargos Complementares | h | 16 | 109.36 | 1749.76
|  |  |  | BDI S/ desoneração | 23.54% | 434.64
[5 empty] | Total Geral (R$): | 2281.04
| Serviço: | Alambrado (ht=2,50m) com tela galvanizada (fio #12 malha losango 5x5cm) (h=1,50m), montantes em mourões de concreto seção 10x10cm ponta oblíqua, a cada 1,70m, mureta em alvenaria (h=0,30m), conforme projeto. | Item: | 09.06 | Unidade: | m
| Referência: | Composição SINAPI 98522
| Código | Descrição | Un. | Coef. | Pr. Unitário | Subtotal
i | 36797 | Mourao De Concreto Curvo, *10 X 10* Cm, H= *2,60* M + Curva De 0,40 M | un | 0.8014 | 62.99 | 50.48
i | 4111 | Escora Pre-Moldada Em Concreto, *10 X 10* Cm, H = 2,30M | un | 0.3082 | 49.84 | 15.36
i | 339 | Arame Farpado Galvanizado, 14 Bwg (2,11 Mm), Classe 250 | m | 3 | 1.27 | 3.81
i | 43130 | Arame Galvanizado 12 Bwg, D = 2,76 Mm (0,048 Kg/M) Ou 14 Bwg, D = 2,11 Mm (0,026 Kg/M) | kg | 0.078 | 20.81 | 1.62
c | 103328 | Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Horizontal De 9X19X19 Cm (Espessura 9 Cm) E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_12/2021 | m2 | 0.3 | 86.85 | 26.06
c | 87878 | Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Manual. Af_10/2022 | m2 | 0.75 | 4.54 | 3.41
c | 87529 | Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicada Manualmente Em Faces Internas De Paredes, Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas. Af_06/2014 | m2 | 0.75 | 37.05 | 27.79
c | 93358 | Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021 | m3 | 0.0256 | 79.63 | 2.04
c | 94974 | Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Manual. Af_05/2021 | m3 | 0.0332 | 433.59 | 14.4
i | 7158 | Tela De Arame Galvanizada Quadrangular / Losangular, Fio 2,77 Mm (12 Bwg), Malha 5 X 5 Cm, H = 2 M | m2 | 1.5 | 37.9 | 56.85
c | 88309 | Pedreiro Com Encargos Complementares | h | 1.1229 | 24.93 | 27.99
c | 88316 | Servente Com Encargos Complementares | h | 1.1229 | 20.13 | 22.6
|  |  |  | BDI S/ desoneração | 23.54% | 59.42
[5 empty] | Total Geral (R$): | 311.83
| Serviço: | Portão em tubo de ferro galvanizado de 3", de abrir, duas folhas, de 2,46m por 2,13 metros, com tela galvanizada (fio #12 malha losango 3xcm), incluso dobradiças e trancas/ferrolho | Item: | 09.07 | Unidade: | m²
| Referência: | Composição ORSE 12980
| Código | Descrição | Un. | Coef. | Pr. Unitário | Subtotal
i | cot 3 | Barra quadrada de ferro 1/2" (1,27 kg/m) (00261/ORSE/dezembro/2023) | m | 0.53 | 12.09 | 6.41
i | cot 4 | Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/4" (2,22 kg/m)(07504/ORSE/dezembro/2023) | kg | 7.86 | 7.36 | 57.85
i | cot 5 | Barra chata de ferro 7/8" x 1/4" (1,11 kg/m)(08806/ORSE/dezembro/2023) | kg | 4.3 | 9.52 | 40.94
i | 11455 | Ferrolho Com Fecho / Trinco Redondo, Em Aco Galvanizado / Zincado, De Sobrepor, Com Comprimento De 8" E Espessura Minima Da Chapa De 1,50 Mm | un | 0.5942 | 19.18 | 11.4
i | 7158 | Tela De Arame Galvanizada Quadrangular / Losangular, Fio 2,77 Mm (12 Bwg), Malha 5 X 5 Cm, H = 2 M | m2 | 0.7 | 37.9 | 26.53
i | 10997 | Eletrodo Revestido Aws - E7018, Diametro Igual A 4,00 Mm | kg | 1.73 | 48 | 83.04
i | 21015 | Tubo Aco Galvanizado Com Costura, Classe Leve, Dn 80 Mm ( 3"), E = 3,35 Mm, *7,32* Kg/M (Nbr 5580) | m | 3.9222 | 107.64 | 422.19
i | 40425 | Chapa De Aco Grossa, Sae 1020, Bitola 1/4", E = 6,35 Mm (49,85 Kg/M2) | kg | 0.27 | 8.9 | 2.4
i | cot 6 | Dobradiça de ferro 65x47mm em barra chata 2 1/2" x 1/4" e pino aço 1/2" (exceto mão de obra) (04224/ORSE/dezembro/2023) | un | 1.1885 | 2.73 | 3.24
c | 88315 | Serralheiro Com Encargos Complementares | h | 5.6 | 25.16 | 140.9
c | 88309 | Pedreiro Com Encargos Complementares | h | 0.25 | 24.93 | 6.23
c | 88316 | Servente Com Encargos Complementares | h | 5.85 | 20.13 | 117.76
|  |  |  | BDI S/ desoneração | 23.54% | 216.31
[5 empty] | Total Geral (R$): | 1135.2

## BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI PARA SERVIÇOS
(SEM DESONERAÇÃO )
Obra: | INFRAESTRUTURA PARA GRUPO GERADOR - FAMEZ - Base de apoio (radier), Caixa Separadora Água-Óleo e Instalações Elétricas.
Local: | Campo Grande / MS
Data: Fevereiro / 2024
| DISCRIMINAÇÃO | TAXA (%)
ADM | Administração Central | 4%
R | Riscos | 1.27%
S + G | Seguros e Garantias | 0.8%
DEF | Despesas financeiras | 1.23%
LB | Lucro | 7.4%
IMP | Impostos:
| ISS | 3%
| PIS | 0.65%
| Cofins | 3%
| CPRB | 0%
| TOTAL IMPOSTOS | 6.65%
BDI = | (1 + (AC + R + S + G)) X (1 + DF) X (1 + L) - 1
(1 - T)
BDI = | (1 + (0,04 + 0,0127 +0,008)) X (1 + 0,0123) X (1 + 0,074) - 1 |  | = | 23.54%
(1 - 0,0665)
COMPOSIÇÃO DO BDI - PARA EQUIPAMENTOS
(SEM DESONERAÇÃO)
Obra: | INFRAESTRUTURA PARA GRUPO GERADOR - FAMEZ - Base de apoio (radier), Caixa Separadora Água-Óleo e Instalações Elétricas.
Local: | Campo Grande / MS
Data: Fevereiro / 2024
| DISCRIMINAÇÃO | TAXA (%)
ADM | Administração Central | 3.45%
R | Riscos | 0.85%
S + G | Seguros e Garantias | 0.48%
DEF | Despesas financeiras | 0.85%
LB | Lucro | 3.7%
IMP | Impostos:
ISS
| PIS | 0.65%
| Cofins | 3%
| CPRB | 0%
| TOTAL IMPOSTOS | 3.65%
BDI = | (1 + (AC + R + S + G)) X (1 + DF) X (1 + L) - 1
(1 - T)
BDI = | (1 + (0,0345 + 0,0085 +0,0048)) X (1 + 0,0085) X (1 + 0,037) - 1 |  | = | 13.73%
(1 - 0,0365)